# РЕШЕНИЕ

Думы городского округа Верхняя Пышма

от 22 июля 2021 года № 38/7

О внесении изменений в Схему водоснабжения, водоотведения городского округа Верхняя Пышма до 2028 года

# Рассмотрев представленный администрацией городского округа Верхняя Пышма проект решения Думы городского округа Верхняя Пышма о внесении изменений в Схему водоснабжения, водоотведения городского округа Верхняя Пышма до 2028 года, утвержденную Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 26 июня 2014 года № 15/8, во исполнение подпункта 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в целях уточнения и детализации объемов работ и инвестиций в системах водоснабжения городского округа Верхняя Пышма, руководствуясь статьями 21 и 42 Устава городского округа Верхняя Пышма,

Дума городского округа Верхняя Пышма

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Схему водоснабжения, водоотведения городского округа Верхняя Пышма до 2028 года, утвержденную Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 26 июня 2014 года № 15/8 (в редакции Решения Думы от 26 апреля 2018 года № 72/9):

1) приложение № 6 «Баланс холодного водоснабжения городского округа Верхняя Пышма до 2028 года, тыс. м3/год» и приложение № 7 «Баланс водоотведения городского округа Верхняя Пышма до 2028 года, тыс.м3/год» признать утратившими силу;

2) пункт 1.1 приложения № 19 изложить в следующей редакции:

«В состав городского округа Верхняя Пышма (далее также – городской округ, ГО Верхняя Пышма) входит 24 населенных пункта, численность населения в городском округе на 01.01.2021 составила 87 987 человек, в том числе:

– в городе Верхняя Пышма проживает 74 114 человек;

– на территории Исетской поселковой администрации:

– в п. Исеть – 3 053 человека;

– в п. Сагра – 136 человек;

– в п. Гать – 27 человек;

– на территории Кедровской поселковой администрации:

– в п. Кедровое – 2 416 человек;

– в п. Ольховка – 251 человек;

– на территории Балтымской сельской администрации:

– в с. Балтым – 3 190 человек;

– в п. Зеленый Бор – 226 человек;

– в п. Санаторный – 341 человек;

– в п. Крутой – 51 человек;

– в п. Залесье – 307 человек;

– в п. Ромашка – 153 человека;

– в п. Половинный – 134 человека;

– в п. Красный Адуй – 183 человека;

– в п. Шахты – 29 человек;

– в п. Вашты – 0 человек;

– на территории Мостовской сельской администрации:

– в с. Мостовское – 341 человек;

– в д. Верхотурка – 22 человека;

– в п. Каменные Ключи – 12 человек;

– в п. Первомайский – 50 человек;

– в п. Нагорный – 66 человек;

– в д. Мостовка – 10 человек;

– на территории Красненской поселковой администрации:

– в п. Красный – 2 581 человек;

– в п. Соколовка – 327 человек.

Согласно Закону Свердловской области от 23 декабря 2020 года № 154-ОЗ «О преобразовании отдельных населенных пунктов, расположенных на территории административно-территориальной единицы Свердловской области «город Верхняя Пышма», и о внесении изменений отдельные законы Свердловской области» поселок Глубокий Лог прекратил свое существование как самостоятельный населенный пункт, присоединившись к поселку Красный.

В настоящее время на рассматриваемой территории можно выделить девять самостоятельных систем централизованного водоснабжения.

Система водоснабжения городского округа базируется на использовании подземных вод девяти водозаборных участков и ряда одиночных скважин. Основная добыча подземных вод осуществляется из водозаборов, эксплуатируемых МУП «Водоканал». Общий забор воды в 2020 году по всем источникам в городском округе составил 4 727,83 тыс. м3/год (12 917,6 м3/сутки). Недостающий объем воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения округа компенсируется за счет поставки воды из ведомственных источников ОАО «Уралредмет» и ЕМУП «Водоканал» по договорам купли-продажи.

Структура систем водоснабжения городского округа зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение источника водоснабжения относительно потребителей; мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и т.д.

В основном структура систем водоснабжения ГО Верхняя Пышма состоит из следующих основных элементов:

– водозаборные сооружения, в основном – скважинные водозаборы (насосные станции I подъема), подающие воду к станциям водоподготовки;

– станции водоподготовки и (или) резервуары чистой воды, водонапорные башни – сооружения накопления и регулирования запасов воды;

– водоводы и сети трубопроводов с повысительными насосными станциями, предназначенными для транспортирования воды от сооружения к сооружению или к потребителю.»;

3) пункт 1.2 приложения № 19 изложить в следующей редакции:

«Из 24 населенных пунктов городского округа только десять обеспечены питьевой водой из централизованных систем водоснабжения. В 14 населенных пунктах отсутствуют водозаборы, соответствующие санитарно-техническим нормам, а также отсутствует финансирование для разработки и реализации технических проектов по созданию систем централизованного водоснабжения.

Населенные пункты городского округа Верхняя Пышма имеющие централизованные системы водоснабжения: г. Верхняя Пышма, поселки Зеленый Бор, Исеть, Кедровое, Красный, Ольховка, Половинный, Соколовка, сёла Балтым и Мостовское. К территориям городского округа, не имеющим централизованных систем водоснабжения, относятся: деревни Верхотурка и Мостовка, поселки Вашты, Гать, Залесье, Каменные Ключи, Красный Адуй, Крутой, Нагорный, Первомайский, Ромашка, Сагра, Санаторный, Шахты.

На территории поселка Вашты постоянно проживающих граждан нет.»;

4) пункт 1.3 приложения № 19 изложить в следующей редакции:

«Система водоснабжения городского округа базируется на использовании подземных крупных водозаборных участков и ряда одиночных скважин. Скважинные водозаборы рассредоточены по площади городского округа и расположены как в черте г. Верхняя Пышма, так и на значительном удалении (40–60 км) от потребителей, в лесных массивах и полях.

Контроль за скважинами производится путем их объезда уполномоченными лицами не менее раза в неделю.

Перечень централизованных систем водоснабжения городского округа, сведения о типах собственности, перечень владельцев систем и отдельных ее элементов приведен в таблице 1.

Таблица 1

Перечень централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Городской округ | Объекты централизованных систем водоснабжения |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник водоснабжения /водозаборные сооружения |  | Сооружения водоподготовки |  |  |
|  |  | Наименование | Недропользователь | Наименование | Владелец |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | г. Верхняя Пышма и с. Балтым | 1. Балтымский водозаборный участок | МУП «Водоканал» | Станция водоподготовки Балтымская | МУП «Водоканал» | введен в эксплуатацию в 1953 году |
|  |  | 2. Пышминский водозаборный участок |  |  |  | введен в эксплуатацию в 1968 году |
|  |  | 3. Южно-Балтымский-3 |  |  |  | введен в эксплуатацию в 1989 году |
|  |  | 4. Солнечный (Мостовской) водозаборный участок |  |  |  | введен в эксплуатацию в 1975 году |
|  |  | 5. Соколовский водозаборный участок |  |  |  | введен в эксплуатацию в 1987 году |
|  |  | 6. Шумский водозаборный участок |  |  |  | введен в эксплуатацию в 1986 году |
|  |  | 7. Водозаборный участок «Зона Поздняя» |  | Станция водоподготовки «Зона Поздняя» |  | временный источник |
|  |  | 8. Южно-Балтымский-4 |  | – | – | теплоснабжение и ГВС с. Балтым |
|  |  | 9. Водозаборный участок «Кордон» | АО «Уралредмет» | Станция водоподготовки «Уралредмет» | АО «Урал-редмет» | введен в эксплуатацию в 1956 году |
| 2 | п. Кедровое | Одиночные скважины | МУП «Водоканал» | Станция водоподготовки Кедровое | МУП «Водоканал» |  |
| 3 | с. Мостовское | Одиночные скважины |  | Станция водоподготовки Мостовское |  |  |
| 4 | п. Зеленый Бор |  |  | Установка обеззараживания воды (УФО) J-Aquа | МУП «Водоканал» |  |
| 5 | п. Соколовка |  |  |  |  |  |
| 6 | п. Ольховка |  |  |  |  |  |
| 7 | п. Красный |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Верхняя Пышма | Одиночные скважины «Радуга» скв. № 3, 4 |  | - |  | введен в эксплуатацию в 1967 году |
| 9 | пансионат Селен | Селенский водозаборный участок | АО «Уралэлектромедь» | Станция водоподготовки Селен | АО «Уралэлектромедь» |  |
| 10 | п. Исеть | 1. Исетское водохранилище | МУП «Водоканал» | Фильтровальная станция п. Исеть | МУП «Водоканал» | резервный источник |
|  |  | 2. Волчихинское водохранилище | ЕМУП «Водоканал» |  |  | 100% потребности воды |

»;

5) пункт 1.4 приложения № 19 изложить в следующей редакции:

«1.4. Описание состояния и функционирования существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

1.4.1. Город Верхняя Пышма с прилегающими территориями (с. Балтым и п. Половинный)

Питьевое водоснабжение г. Верхняя Пышма, с. Балтым и п. Половинный базируется на использовании подземных вод. Источниками водоснабжения являются восемь водозаборных участков, принадлежащих МУП «Водоканал» и ряду предприятий г. Верхняя Пышма.

Характеристика водозаборных участков, в том числе название, процент обеспечения города питьевой водой, количество скважин, типы установленных насосов, разрешенный лицензией (лимит), номер лицензии и дата ее регистрации и фактический водозабор, приведенный по актуальным данным на 2020 год, представлены в таблице 2.

Таблица 2

Характеристики водозаборных участков

| № п/п | Водозаборный участок | % обеспечения | Номера скважин |  | Тип насоса | Лимит/факт, м3/сутки | Номер и дата лицензии, срок выдачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Рабочие | Резервные |  |  |  |
| 1 | Балтымский | 9,2 | I | II | SP30-16 | 1 500,0 1 197,6 | СВЕ 03562 ВЭ от 31.10.2014 по 2039 год |
|  |  |  | VII | VIII | SP30-16 |  |  |
| 2 | Пышминский | 23,9 | 42, 68а |  | SP 60-11; ЭЦВ8-25-120 | 4400,0 3 102,3 | СВЕ 03566 ВЭ от 10.11.2014 по 2039 год |
|  |  |  | 96 |  | ЭЦВ10-65-110 |  |  |
|  |  |  | 96а |  | SP30-10 |  |  |
|  |  |  | 97 |  | ЭЦВ6-10-110 |  |  |
|  |  |  | 98 |  | ЭЦВ8-16-140 |  |  |
| 3 | Южно-Балтымский-3 | – | 5401р |  | ЭЦВ5-6,5-85 | 30,0 29,5 |  |
|  |  |  |  | 51041 | ЭЦВ6-10-110 |  |  |
|  | Южно-Балтымский-4* | 0,8 | 5104 | – | ЭЦВ5-4-75 | 220,0 103,55 |  |
| 4 | Солнечный (Мостовской) | 33,3 | 15 |  | SP 30-14 | 2 900,0 2 624,6 | СВЕ 03567 ВЭ от 10.11.2014 по 2039 год |
|  |  |  | 16, 17 |  | SP 46-15 |  |  |
|  |  |  | 24, 25 |  | SP 30-14 |  |  |
|  |  |  | 19э | – | SP 30-8 |  |  |
| 5 | Соколовский |  | 4 |  | SP 30-14 | 2 830,0 1 696,5 | СВЕ 03568 ВЭ от 11.10.2014 по 2039 год |
|  |  |  | 6 |  | SP 30-14 |  |  |
|  |  |  | 7 |  | ЭЦВ8-40-150 |  |  |
|  |  |  | 9 |  | SP 46-15 |  |  |
| 6 | «Зона Поздняя» | 13,8 | 45070, 45079 | 45084 | ЭЦВ10-63-150 | 2 500,0 1 784,2 | СВЕ 03557 ВЭ от 16.10.2014 по 31.10.2039 |
| 7 | Шумский | 14,1 | 131э(15), 130э(16), 129э(17), 132э(18), 19 |  | ЭЦВ8-25-100, ЭЦВ8-16-40, ЭЦВ8-25-70 | 2 000,0 1 838,5 | СВЕ 03915 ВЭ от 17.11.2020 года |
| 8 | Радуга | 0,3 | 3 | 4 | ЭЦВ 8-40-90 | 380 39,78 | СВЕ 08262 ВЭ от 17.01.2020 до 17.01.2045 |
| 9 | «Кордон» АО «Уралредмет» | 4,6 | VIб, 3301 |  | ЭЦВ10-65-10 | 904,0 600,0 | СВЕ 01176 ВЭ от 23.04.02 по 2027 год |
|  |  |  |  | VI, VIа | Не оборудован |  |  |
|  | Итого по г. Верхняя Пышма, с. Балтым и п. Половинный |  |  |  |  | 17 664 13 016,53 |  |

* скважинная вода используется для систем тепло- и горячего водоснабжения (далее – ГВС).

Лимитируемые запасы подземных вод водозаборных участков составляют 17 664 м3/сутки, в том числе 16 760 м3/сутки – муниципальные и 904 м3/сутки – ведомственные.

Всего эксплуатируется 37 скважин, в том числе 30 рабочих и 7 резервных.

Водозаборные участки, указанные в строках 1-5 таблицы 2, эксплуатируемые МУП «Водоканал», обеспечивают хозяйственно-питьевое водоснабжение 3 499 жилых домов, 85 социальных и 615 других объектов.

Водозаборный участок «Кордон», эксплуатируемый АО «Уралредмет», обеспечивает хозяйственно-питьевое водоснабжение 217 жилого дома, 1 промышленного, 12 социальных и 26 других объектов.

Контроль качества воды скважинных водозаборов осуществляется физико-химическими и бактериологическими лабораториями МУП «Водоканал» г. Верхняя Пышма, ФГУ «ЦГСЭН МО «Верхняя Пышма» и ФГУ «ЦГСЭН Свердловской области». Отбор проб и анализ подземных вод по скважинам проводится четыре раза в год (в марте, июле, сентябре, ноябре) по следующим группам показателей: общий химический состав, неорганические вещества, органические вещества, обобщенные показатели, показатели органолептических свойств воды, радиологические и микробиологические показатели.

Средние за год показатели качества подземных вод по скважинам водозаборных участков, в которых вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», и сведения о проектах зон санитарной охраны (далее – ЗСО) источников приведены по актуальным данным на 2020 год и представлены в таблице 3.

Таблица 3

Средние показатели качества подземных вод

| № п/п | Водозаборный участок | Номера скважин | Наименование | Показатели, мг/литр |  |  | Сведения о проектах ЗСО | Санитарно-эпидемиологическое заключение на проект ЗСО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Балтымский | I | Марганец | 0,249 | 0,295 | 0,589 | Разработан. Согласован (постановление № 1518 от 04.08.2003 года) | Положительное № 08/01-77-157 от 03.06.2003 соответствует СанПиН |
|  |  |  | Кремний | 11,45 | 15,97 | 11,14 |  |  |
|  |  |  | Кальций | 47,3 | - | - |  |  |
|  |  | VII | Марганец | 0,573 | 0,598 | 0,589 |  |  |
|  |  |  | Кремний | 11,27 | 15,01 | 14,51 |  |  |
|  |  |  | Кальций | 54,6 | - | - |  |  |
| 2 | Пышминский | 42 | Мутность | 17,3 | 20,93 | 19,68 | Разработан | Положительное № 66.01.31.000.Т.002408.11.18 от 02.11.2018 соответствует СанПиН |
|  |  |  | Железо | 1,76 | 2,01 | 2,01 |  |  |
|  |  |  | Марганец | 0,424 | 0,413 | 0,422 |  |  |
|  |  |  | Кремний | 11,28 | 13,2 | 13,17 |  |  |
|  |  |  | Цветность | 21,46 | - | - |  |  |
|  |  | 68а | Мутность | 4,48 | 11,8 | 12,23 |  |  |
|  |  |  | Железо | 4,1 | 4,24 | 4,134 |  |  |
|  |  |  | Марганец | 1,344 | 1,183 | 1,182 |  |  |
|  |  |  | Кальций | 14,478 | - | 32,06 |  |  |
|  |  | 96 | Кремний | - | 12,185 | 12,29 |  |  |
|  |  |  | Кальций | 49,98 | - | - |  |  |
|  |  | 96а | Кремний | 11,39 | 12,48 | 12,23 |  |  |
|  |  |  | Кальций | 73,37 | - | - |  |  |
|  |  | 97 | Кальций | 52,24 | - | - |  |  |
|  |  |  | Кремний | - | 11,615 | 11,66 |  |  |
|  |  | 98 | Марганец | 0,384 | 0,464 | 0,46 |  |  |
|  |  |  | Кремний | - | 11,04 | 11,09 |  |  |
|  |  |  | Кальций | 49,0 | - | - |  |  |
| 3 | Южно-Балтымский-3 | 5401р | Марганец | 0,149 | 0,153 | 0,149 | Разработан | Положительное № 66.01.31.000.Т.002404.11.18 от 02.11.2018 |
|  |  |  | Кремний | 14,2 | 72,13 | 18,17 |  |  |
|  |  |  | Кальций | 26,95 | - | - |  |  |
| 4 | Солнечный (Мостовской) | 15 | Кремний | 10,45 | 14,94 | 14,67 | Разработан. Согласован (постановление № 185 от 22.03.2013 года) | Положительное № 66.01.31.000.Т.002406.11.18 от 02.11.2018 соответствует СанПиН |
|  |  |  | Кальций | 18,24 | - | - |  |  |
|  |  | 16 | Кремний | 10,58 | 10,28 | 10,37 |  |  |
|  |  | 17 | Кремний | - | 11,6 | 11,82 |  |  |
|  |  | 24 | Цветность | 44 | 38,9 | 37,57 |  |  |
|  |  |  | Азот аммонийный | - | 2,53 | 2,44 |  |  |
|  |  |  | Мутность | 5,37 | 5,525 | 4,43 |  |  |
|  |  |  | Окисляемость | 6,17 | 6,12 | 6,28 |  |  |
|  |  |  | Марганец | 0,18 | 0,141 | 0,158 |  |  |
|  |  |  | Кремний | 16,28 | 19,15 | 19,72 |  |  |
|  |  |  | Железо | 2,162 | 2,161 | 1,18 |  |  |
|  |  | 25 | Кремний | 10,52 | 10,91 | 10,52 |  |  |
|  |  |  | Кальций | 51,79 | - | - |  |  |
|  |  | 19э | Кремний | 18,5 | 19,29 | 19,45 |  |  |
|  |  |  | Азот аммонийный | - | 2,145 | 2,075 |  |  |
|  |  |  | Мутность | 2,5 | - | - |  |  |
|  |  |  | Железо | 0,625 | 0,568 | - |  |  |
| 5 | Соколовский | 4 | Кремний | 10,62 | 13,09 | 13,39 | Разработан. Согласован (постановление № 587 от 12.10.2012 года) | Положительное № 66.01.31.000.Т.002406.11.18 от 02.11.2018 года соответствует СанПиН |
|  |  |  | Кальций | 37,5 | - | - |  |  |
|  |  | 6 | Кремний | 10,55 | 13,78 | 13,09 |  |  |
|  |  |  | Кальций | 19,29 | - | - |  |  |
|  |  | 7 | Марганец | 0,245 | 0,262 | 0,27 |  |  |
|  |  |  | Кремний | 10,7 | 13,26 | 12,37 |  |  |
|  |  |  | Железо | - | 0,295 | 2,4 |  |  |
|  |  |  | Кальций | 47,23 | - | - |  |  |
|  |  | 9 | Кремний | 11,35 | 13,47 | 13,19 |  |  |
|  |  |  | Кальций | 26,35 | - | - |  |  |
| 6 | «Зона Поздняя» | 45070 | Нитраты | 55,71 | 57,56 | 56,79 | Не утвержден | Отрицательное № 02-10-15-14-07/1202 от 02.04.2018 не соответствует СанПиН |
|  |  |  | Жесткость | 6,92 | 7,04 | 6,97 |  |  |
|  |  |  | Кремний | 10,44 | 12,9 | 11,92 |  |  |
|  |  |  | Кальций | 101,81 | - | - |  |  |
|  |  | 45084/45079 | Нитраты | 56,56 | 58,27 | 55,02 |  |  |
|  |  |  | Жесткость | 7,8 | 7,45 | 7,08 |  |  |
|  |  |  | Кремний | 10,65 | 12,78 | 12,67 |  |  |
|  |  |  | Кальций | 103,8 | - | - |  |  |
| 7 | «Шумский» | 129э (17) | Кремний | Нет сведений | 10,75 | 10,54 | Разработан. Согласован 30.11.2004 года | соответствует СанПиН |
|  |  | 132э (18) | Кремний |  | 11,84 | 12,28 |  |  |
|  |  | 131э (15) | Кремний |  | 11,09 | 10,6 |  |  |
|  |  | 19 | Кремний |  | 10,85 | 10,66 |  |  |
| 8 | «Радуга» | 3 |  | В норме ПДК |  |  | Разработан. Согласован в 2019,2020 году | Положительное № 66.01.31.000.Т.003814.12.20 от 18.12.2020 соответствует СанПиН |
| 9 | «Кордон» |  | Цветность | 21 – 53 |  |  | Разработан. Согласован в 2008 году | Положительное № 66.06.08.000.Т.000191.09.09 от 14.09.2009 соответствует СанПиН |
|  |  |  | Мутность | 1,15 – 2,23 |  |  |  |  |
|  |  |  | Окисляемость | До 8,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Железо | 0,052 – 0,65 |  |  |  |  |
|  |  |  | Кремний | 11,2 – 13,6 |  |  |  |  |

Из таблицы 3 видно, что подземные воды всех водозаборных участков в целом не соответствуют нормативным показателям по содержанию железа, марганца, кремния и кальция. Имеются скважины (скважина № 42,68а Пышминский водозаборный участок (далее – ВУ), скважины № 24, 19 Солнечный ВУ, 3301 ВУ «Кордон») с превышениями нормативов по цветности, мутности, окисляемости и азоту аммонийному.

Участок «Зона Поздняя» используется как временный источник водоснабжения до ввода альтернативных источников из-за отсутствия условий организации ЗСО I-го и II-го поясов.

Большинство скважин, эксплуатируемых МУП «Водоканал», расположены в отдельно стоящих зданиях – павильонах насосных станций I-го подъема, выполненных из кирпича или сэндвич-панелей. Рабочие и резервные скважины оборудованы насосами марки ЭЦВ (часть насосов Grundfos), кроме резервных скважин Пышминского и Соколовского водозаборных участков. Водомерными счетчиками оборудованы все скважины, а средствами для инструментального замера динамического уровня большинство скважин не оборудовано. Системами охранно-пожарной сигнализации (далее – ОПС) скважины оборудованы не полностью.

На водозаборном участке «Шумский» рабочие и резервные скважины оборудованы водомерными счетчиками ВСХН-50 или ВСТН-50, переносными уровнемерами для ведения наблюдений за уровнями воды и дебитом скважин. Контроль качества воды скважин осуществляется 4 раза в год. Общее состояние скважинного водозабора, ограждений ЗСО I-го пояса, состояние территорий ЗСО хорошие.

Скважинные водозаборы имеют 3-ю категорию электроснабжения. Источники электроснабжения оснащены приборами учета. Источники питания находятся в ведении АО «Облкоммунэнерго».

Источник теплоснабжения скважинных водозаборов – электроотопление.

1.4.2. Водоснабжение сельских населенных пунктов городского округа (поселков Зеленый Бор, Кедровое, Красный, Ольховка, Соколовка, села Мостовское, пансионата «Селен»)

Водоснабжение поселков Кедровое, Ольховка, Зеленый Бор, Соколовка, села Мостовское и пансионата Селен городского округа Верхняя Пышма осуществляется из одиночных скважин.

Характеристика скважинных водозаборов в том числе: категория, количество скважин, типы установленных насосов, разрешенный лицензией (лимит) и фактический водозабор на 2020 год, номер лицензии и дата ее регистрации, приведены в таблице 4.

Таблица 4

Характеристики водозаборных участков

| № п/п | Населенный пункт | Категория | № скважин |  | Тип насоса | Лимит/факт, м3/сутки | № лицензии, дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | рабочие | резервные |  |  |  |
| 1 | п. Кедровое | ХПВ | 2932/1 |  | ЭЦВ 6-10-85 | 500,0 312,8 | СВЕ 01956 ВЭ от 21.03.2005 |
|  |  |  | 58700/2 |  | ЭЦВ 6-16-140 |  |  |
|  |  |  |  | 39828/3 | ЭЦВ 6-16-140 |  |  |
| 2 | п. Ольховка | ХПВ |  | 20703/1 | ЭЦВ 4-2,5-80 | 29,0 27,4 |  |
|  |  |  | 559/2 |  | ЭЦВ 4-2,5-80 |  |  |
| 3 | п. Зеленый Бор | ХПВ | 41 | - | ЭЦВ 6-10-80 | 100,0 45,67 | СВЕ 03566 ВЭ от 10.11.2014 |
| 4 | п. Соколовка | ХПВ | 960 | - | ЭЦВ 6-10-80 | 185,0/37,4 | СВЕ 03559 ВЭ от 16.10.2014 |
| 5 | с. Мостовское | ХПВ | 922 | - | ЭЦВ 6-10-110 | 100,0/41,46 |  |
|  | с. Мостовское, ул. Лесная, 2 | ХПВ | 1850 | - | ЭЦВ 6-10-110 | 24,8/9,17 | СВЕ 03442 ВЭ от 23.10.2013 |
|  | с. Мостовское, ДОЛ Солнечный б/о | ХПВ | 52 | 6 | БЦПЭ 1,2-40 | 100,0/0,0 | СВЕ 03442 ВЭ от 23.10.2013 |
| 6 | п. Красный | ХПВ | 6 | 5 | ЭЦВ 8-16-100 | 330,0 208,31 | СВЕ 03157 ВЭ от 12.03.2012 |
| 7 | пансионат «Селен» | ХПВ | 3 |  | ЭЦВ 6-10-110 | 410,0 113,64 | СВЕ 03376 ВЭ от 15.05.2013 |
|  |  |  |  | 2р | не оборудована |  |  |
|  | Итого по населенным пунктам |  |  |  |  | 1678,8 795,85 |  |

Всего эксплуатируется 15 скважин, в том числе 10 – рабочих, 5 – резервных.

Численность населения городского округа и объекты, обеспечиваемые питьевой водой из одиночных скважин централизованных систем водоснабжения приведены в таблице 5.

Таблица 5

Численность населения городского округа и объекты, обеспечиваемые питьевой водой

| № п/п | Населенный пункт | Количество скважин |  | Обслуживаемые объекты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рабочие | резервные | Численность, человек/жилые дома, штук | Социальные объекты | Промышленные объекты | Прочие виды объектов |
| 1 | п. Кедровое | 3 | - | 2 426/173 | 4 |  | 21 |
| 2 | п. Ольховка | 1 | 1 | 249/27 | 2 |  | 5 |
| 3 | п. Зеленый Бор | 1 | - | 227/174 | 1 |  | 2 |
| 4 | п. Соколовка | 1 | - | 186/36 | 1 |  | 2 |
| 5 | с. Мостовское | 3 | 1 | 367/256 | 3 |  | 9 |
| 6 | п. Красный | 1 | 1 | 975/342 | 4 |  | 23 |
| 7 | пансионат «Селен» | 1 | 1 | 209/2 | 2 |  | 4 |
|  | Итого | 11 | 4 | 4 639/1 010 |  |  |  |

Контроль качества воды одиночных скважин осуществляется аналогично контролю качества воды источников водоснабжения г. Верхняя Пышма и с. Балтым.

Средние за год показатели качества подземных вод, несоответствующие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по водозаборным участкам и сведения о проектах зон санитарной охраны источников по состоянию на 2020 год, приведены в таблице 6.

Таблица 6

Средние показатели качества воды

| № п/п | Населенный пункт | № скважин | Наименование | Показатели, мг/л |  |  | Сведения о проектах ЗСО | Санитарно-эпидемиологическое заключение на проект ЗСО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Кедровое | 2932/1 | Кремний | - | 11,57 | 11,32 | Разработан. Согласован (постановление от 27.04.2005 № 1196) | Положительное № 66.20.08.000. Т.000/81.04.05 от 13.04.2005 соответствует СанПиН |
|  |  |  | Кальций | 43,285 | - | - |  |  |
|  |  | 58700/2 | Кремний | 11,02 | 11,02 | 11,12 |  |  |
|  |  |  | Кальций |  | - | - |  |  |
| 2 | п. Ольховка | 559/2 | Кальций | 32,4 | - | - |  |  |
|  |  |  | Кремний | 11,37 | 16,04 | 14,86 |  |  |
|  |  |  | Марганец | 0,041 | - | - |  |  |
| 3 | п. Зеленый Бор | 41 | Кремний | 10,4 | 13,94 | 13,4 | Разработан | 66.01.31000Т.002409.11.18 от 02.11.2018 |
| 4 | п. Соколовка | 960 | Кремний | 10,54 | 12,28 | 12,36 | Разработан. Согласован (постановление от 06.06.2006 № 1652) | Положительное № 66.06.08.000. Т.00039205.06 от 29.05.2006 соответствует СанПиН |
| 5 | с. Мостовское | 922 | Кремний | - | 11,4 | 11,39 | Разработан. Согласован (постановление от 06.06.2006 № 1652) | Положительное № 66.06.08.000. Т.00039205.06 от 29.05.2006 соответствует СанПиН |
|  |  |  | Кальций | 28,61 | - | - |  |  |
|  |  | 1850 | Кремний | - | 12,68 | 12,57 |  |  |
|  |  |  | Кальций | 24,1 | - | - |  |  |
| 6 | п. Красный | 6 | Кремний | 11,27 | 13,5 | 13,58 | Разработан. Согласован (постановление от 06.06.2006 № 1652) | 66.01.31000.Т. 002405.11.18 от 02.11.2018 |
| 7 | пансионат «Селен» | 3 | Железо | Нет сведений |  | 0,33 | Разработан. Согласован 30.11.04 |  |
|  |  |  | Марганец |  |  | 3,4 |  |  |
|  |  |  | Кремний |  |  | 14,5 |  |  |

Из таблицы 6 видно, что подземные воды одиночных скважин в большинстве не соответствуют нормативным показателям по содержанию кремния, марганца и кальция.

Большинство скважин расположено в отдельно стоящих зданиях – павильонах насосных станций I подъема, выполненных из кирпича или сэндвич – панелей. Рабочие и резервные скважины оборудованы насосами марки ЭЦВ. Водомерными счетчиками оборудованы все скважины. Средствами для инструментального замера динамического уровня большинство скважин не оборудовано, мониторинг ведется переносным уровнемером. Скважинные водозаборы поселков Мостовское и Красный имеют разработанные и утвержденные проекты ЗСО. Ограждения ЗСО I пояса большинства скважин находятся в удовлетворительном состоянии. Системами ОПС скважины оборудованы частично.

Скважинные водозаборы имеют 3-ю категорию электроснабжения. Источники электроснабжения оснащены приборами учета. Источники питания находятся в ведении АО «Облкоммунэнерго».

Источник теплоснабжения скважинных водозаборов – электроотопление.

Эксплуатация скважин водозабора «Селен» с 2013 года осуществляется АО «Уралэлектромедь». Рабочие и наблюдательные скважины оборудованы водомерными счетчиками ИПРЭ, эклектическими уровнемерами для ведения наблюдений за уровнями воды и дебитом скважин. Контроль качества воды скважин осуществляется 4 раза в год. Общее состояние скважинного водозабора, ограждений ЗСО I-го пояса, состояние территорий ЗСО хорошие.

1.4.3. Водоснабжение п. Исеть

Водоснабжение поселка с численностью населения 3 053 человека (на 01.01.2021) базируется на поверхностных источниках воды.

Основным источником водоснабжения поселка, обеспечивающим 100% потребности в воде населения, является неподготовленная вода Волчихинского водохранилища, закупаемая у МУП «Водоканал» г. Екатеринбурга.

Резервным источником водоснабжения является озеро Исетское, данный источник пока не эксплуатируется.

Допустимые (лимитируемые) и фактические объемы забора воды из источников на 2020 год приведены в таблице 7.

Таблица 7

Объемы забора воды

| Наименование источника | Допустимый объем, м3/сутки | Фактический объем, м3/сутки |
| --- | --- | --- |
| Озеро Исетское | Не установлен | 0 |
| Волчихинское водохранилище | 1233,0 | 451 |

Проект ЗСО озера Исетское разработан и утвержден решением исполкома Верхнепышминского городского Совета народных депутатов от 25.10.1956 года № 331, имеет положительное заключение ОблСЭС от 25.10.1956 года № 157.

Контроль качества воды, подаваемой из поверхностных источников (оз. Исетское и Волчихинское водохранилище), ведется лабораторией УВС ЦХЛ.

Отбор проб и анализ органолептических свойств воды, железа общего и рН воды проводится два раза в сутки, по прочим группам показателей: общий химический состав, неорганические вещества, органические вещества, обобщенные показатели – ежемесячно.

Средние за год показатели качества смеси вод двух поверхностных источников водоснабжения (оз. Исетское и Волчихинское водохранилище) несоответствующие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», за 2018-2020 годы приведены в таблице 8.

Таблица 8

Средние показатели качества вод

| № п/п | Наименование показателей | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цветность, град | 31,72 | 30,5 | 30,9 |
| 2 | Мутность, мг/л | 3,84 | 7,72 | 5,39 |
| 3 | Окисляемость, мг/л | 11,3 | 15,7 | 10,87 |
| 4 | Железо | 0,444 | 0,536 | 0,47 |

Водозаборным сооружением на оз. Исетское является ряжевый затопленный водоприемник с двумя самотечными стальными трубопроводами d100мм, обеспечивающими подачу воды из озера в насосную станцию I подъема. Насосная станция, оборудованная двумя насосами К 100-65-250а (1 рабочий и 1 резервный), обеспечивала подачу воды в п. Исеть на станцию фильтрации.

Водозабор и насосная станция I-го подъема эксплуатировался с 70-х годов прошлого века и имеют износ 90%. В настоящее время не эксплуатируется, решение на пользование водным объектом отсутствует.

Насосная станция I-го подъема имеет 2-ю категорию электроснабжения. Источники электроснабжения оснащены приборами учета. Источники питания находятся в ведении АО «Облкоммунэнерго».»;

6) пункт 1.5 приложения № 19 изложить в следующей редакции:

«1.5. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

1.5.1. Станции водоподготовки г. Верхняя Пышма с прилегающими территориями

Для обеспечения нужд г. Верхняя Пышма и с. Балтым в питьевой воде эксплуатируются три комплекса сооружений подготовки воды: станции водоподготовки «Балтымская» и «Зона Поздняя», являющиеся муниципальной собственностью городского округа, и станция водоподготовки «Кордон», эксплуатируемая АО «Уралредмет».

Лабораторно-производственный контроль работы станций водоподготовки, контроль качества питьевой воды в распределительных сетях г. Верхняя Пышма осуществляется физико-химической и бактериологической лабораториями ЦГСЭН и центральной лабораторией МУП «Водоканал».

Станция водоподготовки «Балтымская» (г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, 2)

Подземные воды от Солнечного, Соколовского, Балтымского, Пышминского и Шумского водозаборов поступают на станцию водоподготовки «Балтымская». Станция обеспечивает подготовку около 80% воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Верхняя Пышма.

Фактическая производительность станции составляет 15 000 м3/сутки.

Состав сооружений станции водоподготовки следующий:

– камера переключений;

– шесть РЧВ (по два объемом 3 000 м3, 600 м3 и 2 400 м3) с фильтрами-поглотителями;

– здание обеззараживания воды (в прошлом хлораторная).

Технологическая схема станции водоподготовки следующая: подземные воды насосными станциями I-го и II-го (Красный Адуй) подъемов семью водоводами подаются на площадку станции водоподготовки в камеру переключений. В камере располагается распределяющая гребенка трубопроводов для семи подводящих и трех отводящих водоводов, запорная арматура и три точки ввода обеззараживающего комбинированного дезинфектанта «Диоксид хлора». Из камеры обеззараженная вода по двум водоводам диаметром 500 мм и одному водоводу диаметром 300 мм поступает в РЧВ, общий объем которых составляет 12 000 м3. В резервуарах хранится запас воды для регулирования неравномерности водопотребления и пожарный запас воды.

Резервуары объемом 3 000 м3 и 600 м3 эксплуатируются с 80-х годов прошлого века. Два резервуара объемом 2 400 м3 введены в эксплуатацию в 2012 году. Три резервуара объемом 2 400 м3 вводятся в эксплуатацию в 2021 году.

Технология обеззараживания подземных вод с использованием комбинированного дезинфектанта «Диоксид хлора» прошла опытно-промышленное испытание и введена в эксплуатацию в 2013 году. Приготовление рабочего раствора дезинфектанта осуществляется на автоматизированной установке «ДХ-100-1», расположенной в существующем здании хлораторной.

До 2013 года вода обеззараживалась жидким хлором. Вывод из работы хлораторной осуществлен согласно Приказу от 09.12.2013 № 384 «О ликвидации ОПО по проекту «Склад хлора (хлораторная) база водоподготовки. Ликвидация». Акт ликвидации ОПО склад хлора (хлораторная) базы водоподготовки по ул. Балтымской, 2а от 31.12.2013.

Обеззараженная вода из резервуаров подается в городскую кольцевую распределительную сеть г. Верхняя Пышма и в сеть с. Балтым с помощью насосной станции III-го подъема, в которой установлено шесть насосных агрегатов: по два насоса Д 800/56 и Д 500/65 и по одному – Д 320/70 и Д 200/35.

В работе находятся 1-2 насоса: в дневное время – насос Д 800/56, в ночное время – насос Д 320/70, остальные насосы находятся в резерве. Рабочие насосы оборудованы устройствами плавного пуска и частотными преобразователями.

В камере переключений и машинном зале насосной станции II-го подъема на водоводах установлены узлы учета приходящей на станцию и подаваемой потребителю воды.

Качество воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Электроснабжение фильтровальной осуществляется от двух вводов (ТП-44 в ведении АО «Облкоммунэнерго», ТП Котельная в ведении АО «Уралэлектромедь»), обеспечивая 1-ю категорию электроснабжения объекта. Учет электроэнергии ведется прибором СЕ 303.

Теплоснабжение станции осуществляется по договору с АО «УТС» от котельной инфекционной больницы. Прибор учета тепловой энергии – теплорегистратор СПТ.

Проект расчетной санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) станции согласован 12.04.2011.

Станция водоподготовки «Зона Поздняя» (г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская)

«Водозаборный участок «Зона Поздняя» и станция водоподготовки «Зона Поздняя» находятся на одной территории в г. Верхняя Пышма.

Фактическая производительность 2 500 м3/час.

Технологическая схема станции водоподготовки «Зона Поздняя» в настоящий момент следующая: подземная вода из скважин поднимается насосами I-го подъема и после подкачки насосом II-го подъема подается в автономную разводящую сеть г. Верхняя Пышма. Перед насосами II-го подъема в трубопровод вводится обеззараживающий реагент – гипохлорит натрия. После насосов II-го подъема вода проходит вторичное обеззараживание на ультрафиолетовых (далее – УФ) установках. Приготовление рабочего раствора гипохлорита натрия из товарного продукта происходит в реагентном хозяйстве. В насосной станции II-го подъема установлены рабочий и резервный насосы Д 200-36.

Скважины, насосная станция II-го подъема, реагентное хозяйство, склад реагента и установка обеззараживания расположены в одном здании.

На территории станции находится водонапорная башня с емкостью бака 300 м3. Башня эксплуатируется, но находится в аварийном состоянии.

Подземные воды не соответствуют нормативным показателям по содержанию нитратов, кальция и кремния. Станция водоподготовки не обеспечивает соответствующую очистку воды.

Электроснабжение фильтровальной осуществляется от двух вводов: ТП-35 ф.8 РУ 0,4кВ и ТП-35 ф.12 РУ 0,4кВ, находящихся в ведении АО «Облкоммунэнерго», обеспечивая 2-ю категорию электроснабжения объекта. Учет электроэнергии ведется прибором СЕ 303.

Теплоснабжение станции осуществляется по договору с ПАО «Т Плюс» от магистрали 01, номер камеры 01-ПЗ. Прибор учета тепловой энергии – теплорегистратор СПТ.

Станция водоподготовки «Кордон» (территория промплощадки АО «Уралредмет»)

Для обеспечения нужд населения микрорайона Восточный г. Верхняя Пышма используется вода системы хозяйственно-питьевого водоснабжения предприятия АО «Уралредмет», которое является недропользователем водозаборного участка «Кордон» и владельцем станции водоподготовки.

Качество подземных вод водозаборного участка «Кордон» не соответствует санитарным требованиям по содержанию железа, марганца и эпизодически кремния, цветности и мутности.

Из скважин водозаборного участка «Кордон» вода подается на территорию промплощадки ОАО «Уралредмет» на станцию водоподготовки. Подземные воды проходят следующие стадии очистки:

– обезжелезивание и деманганация в контактной камере при помощи озона, производимого из воздуха в озонаторной установке. Остаточный озон из контактной камеры выводится в дегазатор на разложение;

– осветление на напорных фильтрах с кварцевой загрузкой. Подача воды на фильтры осуществляется с помощью насосов;

– установка УФ-обеззараживания.

Подготовленная и обеззараженная вода под остаточным напором поступает в водонапорную башню и далее самотеком в автономную разводящую сеть микрорайона Восточный. Подающие и отводящие водоводы станции водоподготовки оборудованы узлами учета воды.

Качество воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Южно-Балтымский-2 Верхнепышминского МПВ (далее – водозабор «Радуга»)

Водозабор «Радуга» без образования насосной станции эксплуатируется МУП «Водоканал» с 2020 года для обеспечения нужд абонентов производственной площадки, расположенной по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 11, для хозяйственно-питьевых и производственно-технических нужд по отдельным договорам холодного водоснабжения и водоотведения.

Качество подземных вод водозаборного участка «Радуга» соответствует санитарным требованиям.

Из скважин водозаборного участка «Радуга» насосами I-го подъема подземные воды подаются в водонапорную башню объемом 50 м3. В башне находятся регулирующий и пожарный запасы воды. Далее самотеком вода направляется в автономную разводящую сеть потребителям, территориально и технически находящимся в границах площадки по ул. Петрова, д. 11.

Общий износ сооружений (оборудование, трубопроводы, строительные конструкции) составляет 100 %.

Добываемые и отводящие воды оборудованы узлами учета воды в станции I-го подъема и у каждого потребителя.

Качество воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.5.2. Станции водоподготовки сельских населенных пунктов (поселки Зеленый Бор, Кедровое, Красный, Ольховка, Соколовка, село Мостовское, пансионат «Селен»)

Подземные воды одиночных скважин поселков Зеленый Бор, Кедровое, Красный и Соколовка не соответствуют нормативным показателям по содержанию кальция и/или кремния. В п. Ольховка и с. Мостовское качество подземных вод соответствует нормативным требованиям.

Станции водоподготовки имеются у поселка Кедровое и пансионата «Селен». В прочих населенных пунктах, обеспеченных системой централизованного водоснабжения из подземных источников, имеются лишь емкостные сооружения для регулирования и хранения запасов воды (резервуары воды или водонапорные башни), обеззараживание воды производится с применением системы УФО.

Поселок Кедровое

С помощью насосов I-го подъема подземные воды направляются на станцию водоподготовки п. Кедровое в резервуар объемом 200 м3. В резервуаре находятся регулирующий и пожарный запасы воды.

Обеззараживание воды производится гипохлоритом натрия.

Узел приготовления гипохлоритом натрия:

– две емкости гипохлорита натрия объемом 200 л;

– два магнитных дозирующих насоса Beta BT 4b;

– узел подачи реагента с предохранительным и запорным клапаном;

– подача обеззараживающего реагента производится «капельным способом» с использованием насосного оборудования – насосов-дозаторов.

Обеззараженная вода подается в сеть поселка с помощью рабочего и резервного насосов II-го подъема КМ 80-50-200.

На территории станции находится водонапорная башня с емкостью бака 200 м3. Башня не эксплуатируется ввиду ее полного износа.

Электроснабжение насосной станции II-го подъема осуществляется по 3-й категории, источник питания находится в ведении АО «Облкоммунэнерго». Учет электроэнергии ведется прибором СЕ 303. Источник теплоснабжения – электроотопление.

Общий износ станции (оборудование, трубопроводы, строительные конструкции) составляет 80 %.

Пансионат «Селен»

Качество подземных вод водозабора Селен не соответствует санитарным требованиям по содержанию железа, марганца и кремния.

Подземные воды проходят очистку от железа и марганца на водоочистительной установке «Акварос» производительностью 12 м3/час. Технология подготовки воды включает в себя два последовательно расположенных каскада очистки. С помощью насосов I-го подъема подземные воды направляются на первый каскад сооружений, который расположен в одном помещении с насосной станцией II-го подъема. Первая ступень очистки включает в себя реагентную обработку воды едким натром, гипохлоритом натрия и перманганатом калия с последующим осветлением на напорных фильтрах с инертной загрузкой. Очищенная вода собирается в резервуаре-аккумуляторе объемом 100 м3 и с помощью рабочего и резервного насосов II-го подъема Wilo MVT 1604-31161E/3-400-50-2 направляется на второй каскад очистки.

Вторая ступень очистки заключается в фильтрации воды на напорных фильтрах с комбинированной загрузкой: и ультрафильтрационными мембранами, и УФ-обеззараживанием воды. Сооружения второго каскада расположены в утепленном контейнере вблизи водонапорной башни.

Подготовленная и обеззараженная вода под остаточным напором поступает в водонапорную башню и далее самотеком в разводящую сеть поселка.

Качество воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Село Мостовское

Насосами I-го подъема подземные воды подаются в водонапорную башню объемом 25 м3. В башне находятся регулирующий и пожарный запасы воды.

Населением ул. Лесной (5 домов) с. Мостовское и базы отдыха «Солнечный» используется вода, поданная в сеть насосами I-го подъема, из одиночных скважин, оборудованных системой обеззараживания воды УФО. На территории базы отдыха расположена водонапорная башня объемом 25 м3. Башня не эксплуатируется ввиду ее полного износа.

Категория электроснабжения насосной станции I-го подъема – 3-я.

Поселок Ольховка

Насосами I-го подъема подземные воды подаются в резервуар объемом 12 м3 и далее в разводящую сеть поселка, оборудованную системой обеззараживания воды УФО.

Общий износ сооружений (оборудование, трубопроводы, строительные конструкции) п. Ольховка составляет 100 %.

Категория электроснабжения насосной станции I-го подъема – 3-я.

Поселки Зеленый Бор, Соколовка

Насосами I-го подъема подземные воды подаются в две водонапорные башни объемом 25 м3 и 50 м3. В башне находятся регулирующий и пожарный запасы воды. Далее вода направляется в сеть поселков, оборудованную системой обеззараживания воды УФО.

Общий износ сооружений (оборудование, трубопроводы, строительные конструкции) п. Соколовка составляет 100 %, п. Зеленый Бор – 80 %.

Категория электроснабжения насосной станции I-го подъема – 3-я.

Поселок Красный

Вода из скважинного водозабора, находящегося на территории ФГУП «Завод № 9», насосами I-го подъема подается на нужды завода и в сеть поселка оборудованной системой обеззараживания воды УФО без регулирования. На территории завода находится водонапорная башня. Башня не эксплуатируется ввиду ее полного износа.

Население улицы Восточной п. Красный использует воду глубинных колодцев. Подземные воды поднимаются с помощью насосов I-го подъема. Водопроводных сетей нет.

Категория электроснабжения насосной станции I-го подъема – 3-я.

Поселок Половинный

Вода в поселок поступает без подготовки из магистрального водовода подачи воды из скважинных водозаборов на станцию водоподготовки г. Верхняя Пышма.

1.5.3. Станция водоподготовки п. Исеть

Фильтровальная станция п. Исеть расположена на территории промышленного предприятия ООО «Бизнес-Инвест».

На фильтровальную станцию вода подается из двух поверхностных источников:

– из озера Исетское с помощью насосной станции I-го подъема (не эксплуатируется);

– неподготовленная вода из Волчихинского водохранилища по напорному водоводу.

Качество смеси вод поверхностных источников не соответствует нормативным по нескольким показателям: мутности, цветности, окисляемости, содержанию железа.

Производительность фильтровальной станции составляет 1 000 м3/сутки.

100% воды из Волчихинского водохранилища поступает в резервуар объемом 400 м3 и далее на очистку. Последовательность технологических операций и состав оборудования станции следующее:

– реагентная обработка воды коагулянтом – оксихлоридом алюминия;

– фильтрация воды на двух скорых фильтрах с кварцевой загрузкой;

– обеззараживание воды гипохлоритом натрия;

– накопление и регулирование воды в двух РЧВ объемом 200 м3;

– подача воды в сеть поселка с помощью насосов II-го подъема: рабочего К80-50-250а и резервных К100-65-250а и Д 315/71.

Для технических нужд очистных сооружений и котельной п. Исеть используются подземные воды скважины № 91рэ, расположенной на территории очистных сооружений п. Исеть.

Промывка фильтров и приготовление реагентов осуществляются подготовленной водой питьевого качества.

Сооружения обработки промывных вод на станции отсутствуют. Грязные промывные воды сбрасываются в количестве 110 м3/сутки через день (20,1 тысячи м3/год) без очистки в реку Кедровка.

Качество воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Электроснабжение станции осуществляется по 2-й категории, источник питания находится в ведении АО «Облкоммунэнерго». Учет электроэнергии ведется прибором СЕ 303. Источник теплоснабжения – электроотопление.

Описание состояния и функционирования существующих насосных станций

Насосные станции I-го подъема

Скважинные водозаборы – насосные станции I-го подъема – рассредоточены по площади городского округа и расположены как в черте г. Верхняя Пышма, так и на значительном удалении от потребителей (до 57,6 км), в лесных массивах и полях.

Количество рабочих и резервных скважин и установленных в них насосов I-го подъема по водозаборам, эксплуатируемым в городском округе, и сведения об их принадлежности приведены в таблице 9.

Таблица 9

Количество скважин и установленных в них насосов I-го подъема

| № п/п | Водозабор | Количество скважин |  | Количество насосов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рабочие | Резервные |  |  |
| г. Верхняя Пышма с прилегающими территориями |  |  |  |  |  |
| 1 | Балтымский участок | 2 | 2 | 2 | Резервные скважины насосами не оборудованы |
| 2 | Пышминский участок | 6 | – | 6 |  |
| 3 | Солнечный участок | 6 | – | 6 |  |
| 4 | Соколовский участок | 4 | – | 4 |  |
| 5 | «Зона Поздняя» | 2 | 1 | 3 | Временный источник |
| 6 | Южно-Балтымский-3 | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 | Южно-Балтымский-4 (тех.вода) | 1 | – | 1 | Для теплоснабжения и ГВС |
| 8 | Шумский участок | 5 | – | 5 | МУП «Водоканал» |
| 9 | Южно-Балтымский-2 (Радуга) | 1 | 1 | 2 | МУП «Водоканал» |
| 10 | «Кордон» | 2 | 2 | 4 | АО «Уралредмет» |
| Итого 37 скважин |  | 30 | 7 | 34 |  |
| Сельские населенные пункты городского округа |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Кедровое | 2 | 1 | 3 |  |
| 2 | п. Ольховка | 1 | 1 | 2 |  |
| 3 | п. Зеленый Бор | 1 | – | 1 |  |
| 4 | п. Соколовка | 1 | – | 1 |  |
| 5 | с. Мостовское | 3 | 1 | 4 |  |
| 6 | п. Красный | 1 | 1 | 2 |  |
| 7 | пансионат Селен | 1 | 1 | 1 | АО «Уралэлектромедь» |
| 8 | п. Исеть (тех.вода) | 1 | – | 1 | для технического водоснабжения |
| Итого 16 скважин |  | 11 | 5 | 15 |  |
| Итого по городскому округу |  | 41 | 12 | 49 |  |
| В т.ч. для ХПВ 51 скважина |  | 39 | 12 | 49 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |
| муниципальные |  | 37 | 8 | 43 |  |
| ведомственные |  | 3 | 3 | 6 |  |

Скважины оборудованы погружными насосами типа ЭЦВ, часть – насосами Grundfos. Большинство скважин эксплуатируется в течение 30–50 лет. Значительная часть насосов не оборудованы частотными преобразователями, работа насосных станций I-го подъема не автоматизирована. Категории электроснабжения насосных станций I-го подъема:

– г. Верхняя Пышма – 3-я;

– сельских населенных пунктов городского округа – 3-я.

Насосные станции II-го подъема

Насосная станции подкачки п. Красный Адуй.

Насосные станции II-го подъема расположены на территории станций водоподготовки и используются для подачи воды питьевого качества, в том числе на тушение пожара, из РЧВ в распределительную сеть городского округа.

Сведения о насосных станциях II-го подъема приведены в таблице 10.

Таблица 10

Насосные станции II-го подъема

| № п/п | Станция водоподготовки | Насосные агрегаты | Количество насосов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Верхняя Пышма с прилегающими территориями |  |  |  |  |
| 1 | «Балтымская» МУП «Водоканал» | Д 800-56 | 2 | 1 рабочий (днем) ЧП*+УПП*, 1 резервный |
|  |  | Д 500-63 | 2 | резервные |
|  |  | К 100-65-200а | 1 | рабочий (ночью) ЧП+УПП |
|  |  | К 45/30 | 2 | рабочий, резервный |
| 2 | «Зона Поздняя» | Д 200-36 | 2 | 1 рабочий, 1 резервный |
| Итого: две насосные станции II-го подъема |  |  |  |  |
| Сельские населенные пункты городского округа |  |  |  |  |
| 1 | п. Кедровое МУП «Водоканал» | К 100-65-200 | 2 | рабочий |
|  |  | Д 200-36 |  | резервный |
|  |  | К 65-50-160 |  | Рабочий |
| 2 | пансионат «Селен» | Wilo MVT 1604-31161 E/3-400-50-2 | 2 | 1 рабочий, 1 резервный |
| 3 | п. Исеть МУП «Водоканал» | К80-50-200а | 1 | резервный |
|  |  | К 100-65-250а | 2 | 1 рабочий, 1 резервный |
|  |  | Д 315/71 | 1 | рабочий |
| Итого: три насосные станции II-го подъема |  |  |  |  |

* ЧП – частотный преобразователь, УПП – устройство плавного пуска.

Итого в городском округе 5 насосных станций II-го подъема, из них 4 муниципальные и 1 ведомственная.

Насосные станции II-го подъема, кроме п. Кедровое (3-я категория), имеют 2-ю категорию электроснабжения.

Оборудование насосных станций II-го подъема «Балтымская», в поселках Исеть и Кедровое эксплуатируется более 30 лет и нуждается в обновлении из-за повышенной энергоемкости.»;

7) пункт 1.7 приложения № 19 считать пунктом 1.6 и изложить в следующей редакции:

«1.6. Описание состояния и функционирования сетей систем водоснабжения

Эксплуатационные скважины МУП «Водоканал» рассредоточены по площади и удалены от станции водоподготовки на расстояние от 3,5 до 40 км. Транспортировка воды от десяти существующих водозаборов идет по водоводам в одну и в две нитки.

В связи с разветвленностью и значительной протяженностью трасс водоводов, проходящих по резко пересеченной холмистой местности, водоснабжение г. Верхняя Пышма нестабильно из-за частых аварий на водоводах.

В настоящее время половина от общей протяженности трубопроводов имеет износ
от 70 до 100%, при высокой аварийности имеют место большие потери воды (более 20%) и перерывы в водоснабжении потребителей.

Современная потребность в хозяйственно-питьевой воде обеспечивается с использованием временных некондиционных источников водоснабжения на 86%. Дефицит питьевой воды на перспективу развития до 2028 года составляет 15 582 м³/сутки. Дефицит воды может быть покрыт за счет освоения подземных вод Ваштымского участка Верхне-Пышминского месторождения подземных вод (далее – МПВ) с утвержденными запасами 1 100 м³/сутки, Южно-Соколовского участка Верхне-Адуйского МПВ с утвержденными запасами 2 700 м³/сутки, за счет освоения запасов категории С1 Соколовского и Солнечного участков Верхне-Адуйского МПВ в количестве 2 980 м³/сутки, водозаборного участка скважин 1р, 2р «Северный» (далее – участок «Северный») г. Верхняя Пышма с ресурсами 400 м³/сутки.

Помимо освоения новых источников водоснабжения необходимо производить работы по модернизации существующих скважин. Эксплуатируемые на данный момент скважины устарели технически и морально. Некоторые скважины не работают на проектную мощность. Для обеспечения нормальной работы скважин необходимо провести их полную модернизацию.

Причины модернизации и характеристики скважин:

Одновременно со скважинами вводились в эксплуатацию и магистральные водоводы, возраст которых составляет 30 и более лет. С целью снижения непроизводительных потерь воды на магистральных водоводах планируется выполнить ряд технических мероприятий. Предлагается замена существующих магистральных трубопроводов, полный перевод магистральных сетей на двухтрубное исполнение.

Гидравлический расчет водозабора г. Верхняя Пышма показывает возможность более эффективного использования имеющегося ресурса воды.

На основании гидравлического расчета при совместной работе скважинных насосов и сети водопровода расход, получаемый от скважин, составляет 213 л/с (766 м3/ч), или 18 384 м3/сутки, что составляет 81 % от суммы дебета всех скважин (с учетом подключения новых разведанных скважин), производительность Пышминского водозабора взята из лицензии на право пользования недрами.

Подобрано новое насосное оборудование, так как при существующем насосном оборудовании при совместной работе насосов и сети сумма расходов от скважин составит около 60 % от производительности скважин.

При расчете на участках трубопровода были учтены потери трения на местные сопротивления, коэффициент 1,2.

Выводы:

1) необходимо заменить насосное оборудование в существующих скважинах;

2) для обеспечения бесперебойного и надежного водоснабжения согласно СП31.13330.2012 необходимо построить вторую «нитку» водовода от скважины № 24 до ВК дюкера п. Красный Адуй;

3) провести диагностику существующих водоводов, по результатам диагностики заменить либо санировать существующие водоводы для обеспечения наиболее эффективной работы системы «насос-сеть»;

4) провести разведку новых источников водоснабжения (скважин) для обеспечения резервного водоснабжения.

Сети водоснабжения имеют протяженность 296,5 км с подачей воды с 48 скважин. Эксплуатируется 21 насосная станция.

Половина от общей длины сетей имеет износ более 70 %, последствиями высокой степени износа становятся:

– высокая аварийность и потери воды;

– невозможность обеспечить нормативное качество воды при транспортировке по сетям.»;

8) пункты 1.8 и 1.9 приложения № 19 считать соответственно пунктами 1.7 и 1.8;

9) абзац восьмой пункта 1.7 приложения № 19 изложить в следующей редакции:

«Водозаборный участок «Зона Поздняя» используется как временный источник водоснабжения, исключается из баланса водоснабжения.»;

10) пункт 2.1 приложения № 19 дополнить абзацами двенадцатым – двадцать пятым следующего содержания:

«Основные направления совершенствования существующей системы водоснабжения предусматривают:

– модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения с учетом современных требований;

– повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

– сокращение потерь и нерационального использования питьевой воды за счет комплекса водосберегающих мер, включающих установку водосберегающей арматуры, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению;

– подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки;

– снижение темпов роста тарифов на оказываемые услуги.

К целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

– показатели качества питьевой воды;

– показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

– показатели качества обслуживания абонентов;

– показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

– соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества вод;

– иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики информативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.»;

11) пункт 3.1 приложения № 19 изложить в следующей редакции:

«3.1. Общий баланс

Баланс системы водоснабжения учитывает переход на закрытую систему теплоснабжения к 2022 году с увеличением объема питьевой воды, необходимой для подачи на горячее водоснабжение. Объем перспективной застройки учтен в соответствии с данными МУП «Водоканал».

Система при подобном сценарии развития не сбалансирована. Уже в 2014 году наметилось резкое увеличение дефицита питьевой воды. Решение проблемы дефицита воды в краткосрочной перспективе не определено. В долгосрочной перспективе необходим поиск новых источников водоснабжения, что, безусловно, повлечет увеличение затрат на проектные и изыскательские, строительно-монтажные и в дальнейшем эксплуатационные работы.

Общий баланс подачи и реализации воды в ГО Верхняя Пышма представлен в таблице 10.1, полезное использование поднятой и переданной воды в сеть на хозяйственно-питьевые нужды составляет 73,57 %. Уменьшение потерь воды связано с улучшением состояния трубопроводов водоснабжения вследствие проведенных ремонтов.

Таблица 10.1

Баланс подачи и реализации воды в городском округе Верхняя Пышма

| Целевое назначение водопотребления | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды, куплено и передано в сеть на хозяйственно-питьевые нужды, тыс. м3/год | 5 566,54 | 5 160,66 | 5 112,65 |
| Потери, тыс. м3/год | 1 601,88 | 1 099,06 | 1 026,45 |
| Реализовано населению ХВС и ГВС, тыс. м3/год | 2 996,87 | 3 027,07 | 3 142,87 |
| Реализовано прочим потребителям, тыс. м3/год | 967,79 | 1 034,53 | 943,33 |

Баланс подачи горячей, питьевой, технической воды ГО Верхняя Пышма представлен в таблице 10.2. Уменьшение подачи воды в сеть вызвано уменьшением потерь в трубопроводах.

Баланс подачи горячей, питьевой, технической воды ГО Верхняя Пышма с разбиением по технологическим зонам водоснабжения отсутствует.

Таблица 10.2

Баланс подачи горячей, питьевой, технической воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе горячее водоснабжение в городском округе Верхняя Пышма

| 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальное в сутки, м3/сутки | Годовое, тысяч м3/год | Максимальное в сутки, м3/сутки | Годовое, тысяч м3/год | Максимальное в сутки, м3/сутки | Годовое, тысяч м3/год |
| 15 250,8 | 5 566,54 | 14 138,8 | 5 160,66 | 14 007,3 | 5 112,65 |

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды ГО Верхняя Пышма по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.) представлен в таблице 10.3.

Основным потребителем воды является население ГО Верхняя Пышма.

Таблица 10.3

Структурный баланс воды в городском округе Верхняя Пышма

| Целевое назначение водопотребления | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Реализовано потребителю на хозяйственно-питьевые нужды и горячее водоснабжение, всего, тысяч м3 | 3 964,66 | 4 061,60 | 4 086,20 |
| Население многоэтажного жилищного фонда (ХВС), тысяч м3 | 2 769,69 | 2 801,59 | 2 887,83 |
| Население частного жилищного фонда (ХВС), тысяч м3 | 227,18 | 225,48 | 255,04 |
| Население (ГВС), тысяч м3 | 126,19 | 118,25 | 118,02 |
| Теплоснабжающие организации, тысяч м3 | 47,39 | 34,61 | 35,06 |
| Предприятия промышленности, тысяч м3 | 794,21 | 881,67 | 790,25 |
| Полив, тысяч м3 | 0 | 0 | 0 |

Сведения о фактическом потреблении населением ГО Верхняя Пышма горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг приведены в таблице 10.4.

Таблица 10.4

Баланс фактического потребления воды в городском округе Верхняя Пышма

| Потребитель | Наименование расхода | Количество, человек | Фактическое водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Среднесуточное, м³/сутки | Годовое, тысяч м³/год | Максимальное в сутки, м³/сутки |
| Население | Хозяйственно-питьевое водоснабжение, в т.ч. горячее водоснабжение | 76 570 | 8 933,95 | 3 260,89 | 10 163,8 |
| Население | Полив земельных участков | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетные организации и промышленные предприятия | Хозяйственно-питьевое водоснабжение, в т.ч. горячее водоснабжение | - | 2 165,1 | 790,25 | 2 975,8 |
| Итого: |  |  | 11 099,05 | 4 051,14 | 13 139,6 |

Нормативы потребления воды в ГО Верхняя Пышма указаны в Постановлении РЭК Свердловской области от 25.11.2015 № 167-ПК «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Свердловской области от 27.08.2012 № 131-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории Свердловской области».

Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению составляет 7,27 м3 холодной воды в месяц на одного человека.

На момент подготовки изменений в Схему водоснабжения и водоотведения (2020 год) коммерческими приборами учета охвачено 100 % муниципальных бюджетных организаций и 60 % жилищного фонда. Осуществляется учет расхода воды на источниках водоснабжения (скважинах).»;

12) пункт 3.2 приложения № 19 изложить в следующей редакции:

«3.2. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

Город Верхняя Пышма

За 2020 год объем воды, прошедшей водоподготовку на станции «Балтымская» г. Верхняя Пышма, составил 10 030 м3/сутки. Проектная производительность станции водоподготовки составляет 15 000 м3/сутки.

В период с 2021 по 2028 годы на станцию водоподготовки планируется прием дополнительных объемов воды от новых разведанных источников водоснабжения в связи со следующими обстоятельствами:

1) в период с 2021 по 2022 годы планируется перевод г. Верхняя Пышма на закрытую схему горячего водоснабжения;

2) в период с 2021 по 2028 годы планируется активное развитие г. Верхняя Пышма в части реализации имеющихся перспектив жилой застройки с увеличением численности населения городского округа до 126 700 человек.

Таким образом, резерва производственных мощностей станции водоподготовки нет.

Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития ГО Верхняя Пышма, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, воды в соответствии со СП 31.13330.2012 и СП 30.13330.2012, а также исходя из текущего объёма потребления воды населением, динамики баланса с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Расходы воды на перспективу рассчитаны с учетом существующего положения и с учетом планируемого увеличения населения ГО Верхняя Пышма к 2028 году до 126 700 человек, с выделением 1-й очереди до 2025 года, 2-й очереди – до 2028 года.

Таблица 10.5

Перспективный баланс воды в городском округе Верхняя Пышма

| Потребление | Периоды |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | I-я очередь, 2025 год | II-я очередь, 2028 год |
| Хозяйственно-питьевая вода, в т. ч. горячее водоснабжение, тысяч м³/год | 4 086,20 | 5 126,35 | 6 325,58 |

Расходы воды приняты в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.–84*.

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Горячее водоснабжение осуществляет АО «Управление тепловыми сетями». В соответствии с Генеральным планом ГО Верхняя Пышма система теплоснабжения открытая, двухтрубная. Схема присоединения систем отопления потребителей к тепловым сетям – зависимая. Прокладка сетей подземная, в железобетонных лотках.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды представлены в таблице 10.6.

Таблица 10.6

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды в городском округе Верхняя Пышма

| Потребитель | Периоды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение |  |  |  | I-я очередь, 2025 год |  |  |  | II-я очередь, 2028 год |  |  |
|  | Среднесуточное, м³/сутки | Максимальное в сутки, м³/сутки | Годовое, тысяч м³/год | Среднесуточное, м³/сутки |  | Максимальное в сутки, м³/сутки | Годовое, тысяч м³/год | Среднесуточное, м³/сутки |  | Максимальное в сутки, м³/сутки | Годовое, тысяч м³/год |
| Хозяйственно-питьевое водоснабжение, в т. ч. горячее водоснабжение | 11 195,1 | 13 139,6 | 4 086,2 | 14 044,8 |  | 16 853,7 | 5 126,4 | 17 330,3 |  | 20 796,4 | 6 325,6 |

Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

В ГО Верхняя Пышма основными потребителями услуг по водоснабжению являются: население, бюджетные организации (администрация, школы, детские сады, больницы, магазины), промышленные предприятия.

На территории ГО Верхняя Пышма централизованное холодное водоснабжение осуществляет МУП «Водоканал».

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой воды абонентами приведен в таблице 10.7.

Таблица 10.7

Прогнозный баланс водоснабжения в городском округе Верхняя Пышма

| Потребитель | Периоды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение |  |  | I-я очередь, 2025 год |  |  | II-я очередь, 2028 год |  |  |
|  | Среднесуточное, м³/сутки | Максимальное в сутки, м³/сутки | Годовое, тысяч м³/год | Среднесуточное, м³/сутки | Максимальное в сутки, м³/сутки | Годовое, тысяч м³/год | Среднесуточное, м³/сутки | Максимальное в сутки, м³/сутки | Годовое, тысяч м³/год |
| Реализовано потребителю на хозяйственно-питьевые нужды, всего | 11 195,1 | 13 139,6 | 4 086,2 | 14 044,8 | 16 853,7 | 5 126,4 | 17 330,3 | 20 796,4 | 6 325,6 |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | 8 933,95 | 10 163,8 | 3 260,89 | 11 303 | 13 628,5 | 4 039,1 | 14 235,8 | 17 110,9 | 5 050,2 |
| Бюджетные организации и промышленные предприятия | 2 165,1 | 2 975,8 | 790,25 | 2 741,8 | 3 225,2 | 1 087,3 | 3 094,5 | 3 685,5 | 1 275,4 |

Сельские населенные пункты городского округа

В рассматриваемый период в сельских населенных пунктах городского округа планируется повышение численности населения, повышение степени благоустройства жилой застройки, а также ее увеличение. Далее подробней.

Поселок Исеть. Численность населения поселка до 2028 года составит 3,32 тысячи человек. Для расчета производственной мощности станции водоподготовки с учетом сопряженного населения принимается увеличение численности населения до 3,65 тысячи человек.

Поселок Кедровое. Численность населения поселка до 2028 года и далее с учетом сопряженного населения увеличится до 2,705 тысячи человек.

Поселок Красный. Численность населения поселка до 2028 года и далее с учетом сопряженного населения увеличится до 2,94 тысячи человек. Кроме того, в северо-западной части рассматриваемой территории предполагается строительство нового жилого района, кварталы которого развиваются в первоочередные сроки и в среднесрочной перспективе. На расчетный срок предусматривается 100-процентное централизованное водоснабжение объектов жилого и общественного назначения (существующих и проектируемых).

В прочих сельских населенных пунктах городского округа в период с 2018 по 2028 годы планируется повышение степени благоустройства жилой застройки без ее увеличения.

Учитывая высокий физический износ сооружений и оборудования станций водоподготовки, отсутствие сооружений обеззараживания воды (поселки Зеленый Бор, Красный, Ольховка, Соколовка, село Мостовское), отсутствие сооружений обработки промывных вод (п. Исеть), следует, что резерва производственных мощностей станций водоподготовки сельских населенных пунктов городского округа нет.»;

13) пункт 3.3 приложения № 19 изложить в следующей редакции:

«3.3. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Прогнозируемые объемы воды, планируемые к подъему на водозаборных участках
до 2028 года, приведены в таблице 11.

Таблица 11

Прогнозируемые объемы воды в городском округе Верхняя Пышма

| Наименование водозаборного участка | Разведанные и подготовленные к эксплуатации запасы подземных вод, м3/сутки | Перспективы увеличения запасов подземных вод, м3/сутки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Солнечный | 2 900 | 2 268 | Разведаны три дополнительные точки нагрузки (скважины № 1э, 19э, 26э) |
| Соколовский | 2 830 | 1 469 | Разведаны две дополнительные точки нагрузки (скважины № 7э, 12э) |
| Пышминский (включая Южно-Балтымские 3 и 4) | 4 650 | - |  |
| Балтымский | 1 500 | - |  |
| Шумский | 2 000 | - | МУП «Водоканал» |
| Радуга | 380 |  | МУП «Водоканал» |
| Кордон | 904 |  | ОАО «Уралредмет» |
| ИТОГО | 18 901 |  | При утверждении запасов МПВ в заявленном количестве |
| Ваштымский | - | 1 100 | Скважина № 810 (категория А) |
| Ваштымский |  | 3 400 | Скважины № 5п, 6п, 11п, 12п, 15п, 16п |
| Южно-Соколовский1 |  | 2 700 | Скважины № 3, 7, 12, 13, 15 (категория В+С1) |
| Северный | - | 400 | Скважины № 1р, 2р, в пределах застройки микрорайона «Северный» |
| ИТОГО | 7 600 |  | Перспективные участки |
| ВСЕГО | 26 501 |  |  |

1Скважины Южно-Соколовского участка требуют мониторинга качества подземных вод для принятия решений о необходимости выполнения водоподготовки.

Сельские населенные пункты городского округа

Объемы воды, планируемые к подъему и обработке на станциях водоподготовки сельских населенных пунктов городского округа, приняты без изменения по состоянию на 2020 год. Объемы воды, планируемые к обработке на станциях водоподготовки сельских населенных пунктов городского округа, приведены в таблице 12.

Таблица 12

Объемы воды, планируемые к обработке, в городском округе Верхняя Пышма

| Наименование населенного пункта | Поднято (подано) на станцию водоподготовки, м3/сутки | Проектная производительность станции, м3/сутки | Резерв мощности, % | Лимит забора воды по лицензии, м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Красный | 208,32 | 330,0 | 14,5 | 330,0 СВЕ 03157 ВЭ от 12.03.2012 |
| п. Соколовка | 37,43 | 80,0 | 10 | 185,0 СВЕ 03559 ВЭ от 16.10.2014 |
| п. Зеленый Бор | 45,67 | 40,0 | 5 | 100,0 СВЕ 03559 ВЭ от 16.10.2014 |
| п. Ольховка | 27,4 | 29,0 | 0 | 29,0 СВЕ 03556 ВЭ от 10.11.2014 |
| п. Кедровое | 312,81 | 500,0 | 23 | 501,0 СВЕ 03556 ВЭ от 10.11.2014 |
| с. Мостовское | 50,63 | 80,0 | 11,3 | 100,0 СВЕ 03559 ВЭ от 16.10.2014 |
| п. Исеть | 0 | 1 000,0 | 20,0 | 1 233,0 Договор с ЕМУП «Водоканал» от 01.01.2007 № 6 |

Удельная норма водопотребления на одного жителя составляет 120-160 л/сутки. Проектная перспективная производительность станций водоподготовки уточняется при выполнении проектных работ.

Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке в ГО Верхняя Пышма представлены в таблице 13. Уровень потерь от объема поданной в сеть воды снизится и к 2028 году составит 19 % по отношению к 2020 году.

Таблица 13

Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке в городском округе Верхняя Пышма

| Показатели | Периоды |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение |  | I-я очередь, 2025 год |  |  | II-я очередь, 2028 год |  |
|  | Годовое, тысяч м³/год | Среднесуточное, м³/сутки | Годовое, тысяч м³/год | Среднесуточное, м³/сутки | Годовое, тысяч м³/год |  | Среднесуточное, м³/сутки |
| Подано хозпитьевой воды в сеть, в т.ч. горячее водоснабжение | 5 112,65 | 14 007 | 6 413,33 | 18 240 | 7 809,35 |  | 21 395 |
| Потери воды | 1 026,45 | 2 812,2 | 1 531,25 | 4 195,2 | 1 483,78 |  | 4 065,1 |
| Уровень потерь к объему поданной воды в сеть, % | 20,08 | 20,08 | 23,0 | 23,0 | 19,0 |  | 19,0 |

Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды; территориальный – баланс подачи горячей, питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения; структурный – баланс реализации горячей, питьевой воды по группам абонентов)

Общий баланс подачи и реализации питьевой воды представлен в таблице 13.1. Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения отсутствует, общий баланс по ГО Верхняя Пышма представлен в таблице 13.2. Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов представлен в таблице 13.3.

Таблица 13.1

Общий баланс подачи и реализации питьевой воды в городском округе Верхняя Пышма

| Целевое назначение водопотребления | Периоды |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | I-я очередь, 2025 год | II-я очередь, 2028 год |
| Поднято воды из источника с учетом покупки, тысяч м3 | 5 112,65 | 6 657,59 | 7 809,35 |
| Потери, тысяч м3 | 1 026,65 | 1 531,25 | 1 483,78 |
| Потери, % | 20,08 | 23,0 | 19,0 |
| Реализовано потребителям, тысяч м3 | 4 086,2 | 5 126,35 | 6 325,58 |

Таблица 13.2

Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения в городском округе Верхняя Пышма

| Технологическая зона водоснабжения | Периоды |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | I-я очередь, 2025 год | II-я очередь, 2028 год |
| ГО Верхняя Пышма, тысяч м3 | 5 112,65 | 6 657,5 | 7 809,3 |

Таблица 13.3

Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов в городском округе Верхняя Пышма

| Показатели | Периоды |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | I-я очередь, 2025 год | II-я очередь, 2028 год |
| Реализовано потребителю на хозяйственно-питьевые нужды всего, тысяч м3 | 4 086,2 | 5 126,35 | 6 325,58 |
| В том числе |  |  |  |
| Население, тысяч м3 | 3 260,89 | 4 039,03 | 5 050,15 |
| Бюджетные организации и промышленные предприятия, тысяч м3 | 790,25 | 1 087,3 | 1 275,4 |

»;

14) таблицу 14 пункта 4.1 приложения № 19 изложить в следующей редакции:

«Таблица 14

Перечень и техническое обоснование основных мероприятий по развитию централизованных систем водоснабжения городского округа Верхняя Пышма

| Объект | Наименование мероприятий | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Источники водоснабжения | 1. Освоение разведанных запасов подземных вод. 2. Оптимизация существующих схем водоотбора запасов подземных вод. 3. Разработка и согласование проектов ЗСО подземных источников. 4. Строительство ограждений ЗСО I-го пояса. 5. Оборудование водозабора рыбозащитным сооружением | 1. Увеличение добычи воды для покрытия дефицита воды. 2. Исключение из работы некондиционных источников. 3. Организация новых централизованных систем водоснабжения. 4. Повышение экологической безопасности и снижение риска загрязнения источника |
| Водозаборные сооружения | 1. Строительство новых павильонов. 2. Замена насосного оборудования с установкой частотных преобразователей. 3. Строительство резервных источников электроснабжения с автозапуском | 1. Обновление основных фондов. 2. Предупреждение преждевременного износа водозаборных сооружений и оборудования. 3. Повышение надежности снабжения водой потребителей. 4. Сокращение потребления электроэнергии, повышение энергоэффективности |
| 1 | 2 | 3 |
| Станции водоподготовки | 1. Реконструкция и модернизация станции Водоподготовки, расположенной по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, 2а, включая строительство резервуаров чистой воды в г. Верхняя Пышма. 2. Строительство станций водоподготовки, включая резервуары чистой воды в поселках Исеть, Кедровое, Красный. 3. Оборудование одиночных скважин системой УФ-обеззараживания 4. Строительство сооружений по очистке питьевой воды от кремния, марганца в г. Верхняя Пышма, поселках Соколовка, Красный, Зеленый Бор, Ольховка и в селе Балтым. 5. Реализация мероприятий по доведению до санитарных норм качества питьевой воды по показателю радона в поселках Соколовка и Красный | 1. Обеспечение качества воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01. 2. Обновление основных фондов. 3. Стабильное обеспечение водой населения. 4. Сокращение потребления электроэнергии, повышение энергоэффективности. 5. Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки |
| Водопроводные сети | 1. Капитальный ремонт, замена, реконструкция и строительство магистральных водоводов, городских и поселковых водопроводных сетей. 2. Реконструкция насосной станции IV подъема по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 35 | 1. Обеспечение качества воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01. 2. Обновление основных фондов. 3. Стабильное обеспечение водой населения. 4. Повышение надежности снабжения водой потребителей |

»;

15) пункт 4.2 приложения № 19 изложить в следующей редакции:

«4.2. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Организационный план с перечнем приоритетных мероприятий (в том числе паспортом регионального проекта «Чистая вода» с целью повышения качества питьевой воды для населения городского округа за счет модернизации объектов водоснабжения в соответствии с государственной программой Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП в рамках реализации национального проекта «Экология») по развитию и модернизации объектов водоснабжения городского округа на 2020-2028 годы приведены в таблице 15.

Таблица 15

Организационный план по развитию и модернизации объектов водоснабжения городского округа Верхняя Пышма на 2020-2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Объемные показатели | Годы реализации | Цели и задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Существующие централизованные системы водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1 | Освоение разведанных запасов подземных вод и строительство инфраструктуры водозаборных скважин, в том числе: | м3/ сутки | 7 600 | 2018 – 2028 | 1. Увеличение добычи воды. 2. Исключение из работы некондиционного источника «Зона Поздняя». 3. Покрытие дефицита воды с учетом перспективы развития города Верхняя Пышма |
| 1.1 | Ваштымский участок Верхне-Пышминского МПВ, скважина № 808, 810 (категория А) | м3/ сутки | 1 100 | 2018 – 2028 |  |
| 1.2 | Южно-Соколовский участок Верхне-Адуйского МПВ, скважины№ 3р, 7р, 12р, 13р, 15р (категория В+С1) |  | 2 700 |  |  |
| 1.3 | Северный участок (для м-на Северный г. Верхняя Пышма), скважины № 1р, 2р |  | 400 |  |  |
| 1.4 | Ваштымский участок, скважины № 5п, 6п, 11п, 12п, 15п, 16п |  | 3 400 |  |  |
| 2 | Строительство скважинных водозаборов подземных вод Верхне-Адуйского МПВ, в том числе: |  | 3 737 | 2018-2022 | 1. Уточнение запасов подземных вод. 2. Определение возможности дополнительного подъема объема воды |
| 2.1 | Солнечный участок, скважины № 1э, 19э, 26э |  | 2 268 |  |  |
| 2.2 | Соколовский участок, скважины № 7э, 12э |  | 1 469 |  |  |
| 3 | Строительство ограждений ЗСО I-го пояса, в том числе: | штука | 31 | 2021 – 2028 | 1. Обеспечение гарантированного качества питьевой воды. 2. Повышение экологической безопасности объекта, снижение риска загрязнения источника. 3. Выполнение требований СанПиН 2.1.4.110-02 по ЗСО. 4. Выполнение предписания Роспотребнадзора |
| 3.1 | Солнечный участок |  | 6 |  |  |
| 3.2 | Соколовский участок |  | 4 |  |  |
| 3.3 | Балтымский участок |  | 2 |  |  |
| 3.4 | Пышминский участок |  | 7 |  |  |
| 3.5 | с. Балтым |  | 2 |  |  |
| 3.6 | с. Мостовское |  | 1 |  |  |
| 3.7 | п. Соколовка |  | 1 |  |  |
| 3.8 | п. Зеленый Бор |  | 1 |  |  |
| 3.9 | п. Ольховка |  | 2 |  |  |
| 3.10 | п. Кедровое |  | 3 |  |  |
| 3.11 | пансионат «Селен» |  | 2 |  |  |
| 4 | Строительство новых павильонов над скважинами, в том числе: |  | 17 | 2022 – 2028 | 1. Обновление основных фондов. 2. Предупреждение преждевременного износа водозаборных сооружений и оборудования. 3. Повышение экологической безопасности объектов, снижение риска загрязнения источников |
| 4.1 | Солнечный участок |  | 3 |  |  |
| 4.2 | Соколовский участок |  | 3 |  |  |
| 4.3 | Балтымский участок |  | 2 |  |  |
| 4.4 | Пышминский участок |  | 5 |  |  |
| 4.5 | с. Балтым |  | 1 |  |  |
| 4.6 | п. Ольховка |  | 1 |  |  |
| 4.7 | с. Мостовское |  | 1 |  |  |
| 4.8 | п. Соколовка |  | 1 |  |  |
| 5 | Замена насосного оборудования скважинных водозаборов с установкой частотных преобразователей, в том числе водозаборов с установкой частотных преобразователей, в том числе: |  | 42 | 2018 – 2028 | 1. Выведение из работы морально и физически устаревшего оборудования. 2. Повышение надежности снабжения водой потребителей. 3. Сокращение потребления электроэнергии. 4. Сокращение числа аварий в системе. 5. Повышение энергоэффективности |
| 5.1 | Балтымский ВУ |  | 4 |  |  |
| 5.2 | Солнечный ВУ |  | 7 |  |  |
| 5.3 | Соколовский ВУ |  | 6 |  |  |
| 5.4 | Пышминский ВУ |  | 7 |  |  |
| 5.5 | Южно-Балтымский ВУ |  | 3 |  |  |
| 5.5 | Шумский ВУ | штука | 5 |  |  |
| 5.7 | Одиночные скважины |  | 15 |  |  |
| 6 | Строительство резервного источника электроснабжения с автозапуском и автоматическим включением резерва (далее – АВР) на рабочих скважинах водозаборных участков, в том числе: | штука | 58 | 2021 – 2028 | 1. Повышение надежности в работе станций I-го подъема. 2. Обеспечение подачи гарантированного объема воды потребителю |
| 6.1 | Солнечный ВУ |  | 7 |  |  |
| 6.2 | Соколовский ВУ |  | 4 |  |  |
| 6.3 | Балтымский ВУ |  | 4 |  |  |
| 6.4 | Пышминский ВУ |  | 6 |  |  |
| 6.5 | Южно-Балтымский ВУ |  | 3 |  |  |
| 6.6 | Одиночные скважины |  | 15 |  |  |
| 6.7 | На новых скважинах по пунктам 1 и 2 данной таблицы |  | 19 |  |  |
| 7 | Разработка и согласование проектов ЗСО подземных источников, в том числе: |  | 13 | 2021 – 2028 | 1. Обеспечение гарантированного качества питьевой воды. 2. Повышение экологической безопасности объекта, снижение риска загрязнения источника. 3. Выполнение предписания Роспотребнадзора |
| 7.1 | п. Красный |  | 2 |  |  |
| 7.2 | с. Мостовское |  | 3 |  |  |
| 7.3 | Ваштымский участок |  | 1 |  |  |
| 7.4 | Южно-Соколовский участок |  | 5 |  |  |
| 7.5 | Северный участок |  | 2 |  |  |
| 8 | Строительство сооружений по очистке питьевой воды от кремния и радона | штука | 9 | 2024 – 2028 | 1. Обеспечение надежности в получении доброкачественной питьевой воды. 2. Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки |
| 8.1 | Водоподготовка г. Верхняя Пышма |  | 1 |  |  |
| 8.2 | Зона «Поздняя» г. Верхняя Пышма |  | 1 |  |  |
| 8.3 | п. Соколовка, скв. № 960 |  | 2 |  |  |
| 8.4 | п. Красный, скв. № 5, 6 |  | 2 |  |  |
| 8.5 | п. Зеленый Бор, скв. № 41 |  | 1 |  |  |
| 8.6 | с. Балтым, скв. № 5401 |  | 1 |  |  |
| 8.7 | п. Ольховка, скв. № 559/2, 20703/1 |  | 1 |  |  |
| 9 | Реконструкция (новое строительство) водонапорных башен и (или) РЧВ на станциях водоподготовки одиночных скважин | штука | 9 | 2021 – 2028 | 1. Обновление основных фондов. 2. Выведение из работы морально и физически устаревшего оборудования. 3. Стабильное обеспечение водой населения. 4. Хранение необходимого запаса воды, в том числе противопожарного |
| 10 | Строительство новой станции водоподготовки и резервуаров чистой воды в поселке Исеть с сооружениями обработки промывных вод (1 000 м3/сутки)1 | штука | 1 | 2022 – 2028 | 1. Обновление основных фондов. 2. Выведение из работы морально и физически устаревшего оборудования. 3. Стабильное обеспечение водой населения. 4. Хранение необходимого запаса воды, в том числе противопожарного 5. Прекращение сброса грязных промывных вод в водный объект |
| 11 | Реконструкция и модернизация станции водоподготовки «Балтымская» (40 000 м3/сутки)1, в том числе: – насосная станция II подъема; – три резервуара чистой воды объемом по 2 400 м3 каждый; – энергетическое хозяйство; – сооружения обеззараживания воды; – внедрение автоматизации технологических процессов (далее – АТХ) и АСУ ТП | штука | 1 | 2018 – 2025 | 1. Выведение из работы морально и физически устаревшего оборудования. 2. Повышение надежности снабжения водой потребителей. 3. Сокращение потребления электроэнергии. 4. Сокращение числа аварий в системе. 5. Повышение энергоэффективности |
| 12 | Разработка и утверждение проекта организации окончательной СЗЗ станции водоподготовки «Балтымская» |  | 1 | 2021-2024 | 1. Утверждение окончательных границ СЗЗ. 2. Выполнение установленных мероприятий по организации СЗЗ |
| 13 | Строительство станции водоподготовки и резервуаров чистой воды в поселке Кедровое (500 м3/сутки)1 |  | 1 | 2020 – 2024 | 1. Обновление основных фондов. 2. Выведение из работы морально и физически устаревшего оборудования. 3. Стабильное обеспечение водой населения. 4. Хранение необходимого запаса воды, в том числе противопожарного |
| 14 | Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт, замена и новое строительство водоводов и водопроводных сетей по городскому округу Верхняя Пышма | км | 130 | 2018 – 2028 | 1. Организация централизованного водоснабжения в населенных пунктах. 2. Улучшение благосостояния населения. 3. Обеспечение надежного снабжения населения водой питьевого качества. 4. Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в населенных пунктах |
| 15 | Строительство насосной станции с системой водоподготовки и обеззараживания, включая строительство резервуаров чистой воды в поселке Красный (330 м3/сутки) | штука | 1 | 2023 – 2028 | 1. Обеспечение качества воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01. 2. Обновление основных фондов. 3. Стабильное обеспечение водой населения. 4. Сокращение потребления электроэнергии, повышение энергоэффективности |
| 16 | Замена насосного оборудования с установкой частотных преобразователей насосных IV подъема | штука | 7 | 2019 – 2025 | 1. Выведение из работы морально и физически устаревшего оборудования. 2. Повышение надежности снабжения водой потребителей. 3. Сокращение потребления электроэнергии. 4. Сокращение числа аварий в системе. 5. Повышение энергоэффективности |
| 17 | Реконструкция насосной станции IV подъема по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 35 | штука | 1 | 2021 – 2023 | 1. Выведение из работы морально и физически устаревшего оборудования и сооружений. 2. Повышение надежности снабжения водой потребителей. 3. Сокращение потребления электроэнергии. 4. Сокращение числа аварий в системе. 5. Повышение энергоэффективности |
| II. Новые централизованные системы водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1 | Разведка и освоение запасов подземных вод | объект | 4 | 2023 – 2028 | 1. Организация централизованного водоснабжения в населенных пунктах. 2. Улучшение уровня жизни населения. 3. Обеспечение надежного снабжения населения водой питьевого качества. 4. Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в населенных пунктах |

1 Производительность станций водоподготовки поселков Исеть, Кедровое, Красный и «Балтымская» уточняется при разработке проектной документации.»;

16) пункт 4.3 приложения № 19 дополнить абзацем шестьдесят первым следующего содержания:

«На большей части насосных станций IV подъема установлены насосы с частотными преобразователями. Частотный преобразователь – это электронный блок, автоматически управляющий функциями остановки и пуска двигателя насоса, при максимальной номинальной частоте до 50 Гц. Частотный преобразователь модулирует частоту (Гц) входного тока двигателя насоса, изменяя скорость его вращения, в зависимости от потребности воды в системе. При этом давление в системе поддерживается на одном, заданном пользователем уровне, а мощность, потребляемая двигателем насоса, пропорциональна величине потока расходуемой воды, что позволяет существенно экономить электроэнергию при постоянно изменяющемся водопотреблении в течение суток.»;

17) пункт 5.2 приложения № 19 изложить в следующей редакции:

«5.2. Мероприятия по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при снабжении и хранении химических реагентов, используемых при водоподготовке

В настоящее время на большинстве станций водоподготовки («Зона Поздняя», п. Кедровое, п. Исеть) в качестве обеззараживающего реагента используется гипохлорит натрия.

На станции водоподготовки «Балтымская», которая обеспечивает 80% хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Верхняя Пышма, в качестве обеззараживающего реагента в 2013 году использовался комбинированный дезинфектант «Диоксид хлора». Вывод из работы хлораторной осуществлен согласно Приказу № 384 от 09.12.2013 года. О ликвидации ОПО по проектам «Склад хлора (хлораторная) база водоподготовки. Ликвидация». «Склад хлора (хлораторная) очистных сооружений г. Верхняя Пышма. Ликвидация».

Выполнено поэтапное внедрение УФ-обеззараживания воды на всех одиночных водозаборах городского округа.

Вышеперечисленные реагенты и способы обеззараживания воды позволили:

1) исключить вредное воздействие на окружающую среду при снабжении и хранении химических реагентов;

2) улучшить качество питьевой воды, исключив образование высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде;

3) улучшить органолептические показатели качества воды.

Результаты внедрения УФ-обеззараживания – отсутствие в питьевой воде колифагов, антигена ротовирусов и гепатита А, общих колиформных бактерий.»;

18) раздел 6 приложения № 19 изложить в следующей редакции:

«6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Данные по объемам капитальных вложениям в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения представлены в таблице 17.

Таблица 17

Оценка капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Характеристики | Ориент. объем инвестиций, млн. руб. | Сумма освоения, миллионов рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2025 | 2026-2028 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Освоение разведанных запасов подземных вод и строительство скважинных водозаборов, в том числе: | 2018 – 2028 | 7 600 м3/ сутки | 163,9 |  |  |  |  | 35,1 | 64,4 | 64,4 |
|  | – Ваштымский участок, скважина № 810 (1 100 м3/сутки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – Южно-Соколовский участок, скважины № 3р, 7р, 12р, 13р, 15р (2 700 м3/сутки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – Северный участок, скважины № 1р, 2р (400 м3/сутки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – Ваштымский участок, скважины № 5п, 6п, 11п, 12п, 15п, 16п (3 400 м3/сутки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектно-изыскательские работы (далее – ПИР) |  |  | 16,3 | 0,12 |  |  | 3,5 | 7,0 | 5,68 |  |
| 2 | Строительство скважинных водозаборов подземных вод Верхне-Адуйского МПВ, в том числе: | 2018 – 2022 | 3 737 м3/ сутки | 68,8 | 3,47 |  | 33,6 |  |  |  |  |
|  | – Солнечный участок, скважины № 1э, 19э, 26э (2 268 м3/сутки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – Соколовский участок, скважины № 7э, 12э (1 469 м3/сутки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПИР |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство ограждений ЗСО I-го пояса | 2021 – 2028 | 31 шт. | 133,7 |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 65,85 | 65,85 |
|  | ПИР |  |  | 10,4 |  |  |  |  |  | 5,2 | 5,2 |
| 4 | Строительство насосной станции с системой водоподготовки и обеззараживания, включая строительство резервуаров чистой воды в п. Красный | 2023 – 2028 | 1 шт. | 28,2 |  |  |  |  |  |  | 28,2 |
|  | ПИР |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  | 2,8 |  |
| 5 | Замена насосного оборудования скважинных водозаборов с установкой частотных преобразователей | 2018 – 2028 | 42 шт. | 85,8 | 1,0 | 1,1 | 0,68 | 1,0 | 1,0 | 40,51 | 40,51 |
|  | ПИР |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  | 4,0 | 4,0 |
| 6 | Строительство резервного источника электроснабжения с автозапуском и АВР на рабочих скважинах ВУ | 2021 – 2028 | 58 шт. | 76,1 |  |  |  |  | 6,9 | 34,6 | 3462 |
|  | ПИР |  |  | 7,6 |  |  |  |  | 1,5 | 3,0 | 3,0 |
| 7 | Строительство станции водоподготовки и резервуаров чистой воды в п. Кедровое | 2020 – 2024 | 1 шт. | 28,2 |  |  |  | 8,2 |  | 20 |  |
|  | ПИР |  |  | 2,8 |  |  |  | 0,6 |  | 2,2 |  |
| 8 | Строительство новой станции водоподготовки и резервуаров чистой воды в п. Исеть с сооружениями обработки промывных вод | 2022 – 2028 | 1 шт. | 41,3 |  |  |  |  |  | 30,0 | 11,3 |
|  | ПИР |  |  | 4,1 |  |  |  |  | 4,1 |  |  |
| 9 | Реконструкция и модернизация станции водоподготовки «Балтымская», в том числе: | 2018 – 2025 | 23 тысячи м3/ сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – три резервуара чистой воды объемом по 2 400 м3 каждый |  |  | 99,4 |  | 49,7 | 49,7 |  |  |  |  |
|  | – насосная санация II-го подъема |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  | – энергетическое хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – сооружения обеззараживания воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – внедрение АТХ и АСУ ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПИР |  |  | 10,0 |  |  |  | 3,0 | 7,0 |  |  |
| 10 | Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт и новое строительство водоводов и водопроводных сетей в ГО Верхняя Пышма | 2018 – 2028 | 130 км | 654,1 | 34,9 | 58,3 | 43,7 | 59,6 | 59,6 | 199,1 | 198,9 |
|  | реконструкция |  | 80 км | 460,0 | 19,5 | 43,2 | 29,6 | 40,0 | 40,0 | 143,9 | 143,8 |
|  | капитальный ремонт |  | 20 км | 82,0 | 5,6 | 7,7 | 4,5 | 7,5 | 7,5 | 24,6 | 24,6 |
|  | новое строительство |  | 30 км | 100,1 | 9,8 | 7,4 | 9,6 | 9,1 | 9,1 | 27,6 | 27,5 |
|  | ПИР |  |  | 12,0 |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 11 | Разработка и согласование проектов ЗСО подземных источников | 2021 – 2028 | 17 шт. | 39,0 |  |  |  | 2,6 | 2,6 | 16,9 | 16,9 |
| 12 | Реконструкция (новое строительство) водонапорных башен и (или) резервуаров чистой воды на станциях водоподготовки одиночных скважин | 2021 – 2028 | 9 шт. | 140,0 |  |  |  |  |  | 70,0 | 70,0 |
|  | ПИР |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  | 7,0 | 7,0 |
| 13 | Строительство новых павильонов над скважинами | 2022 – 2028 | 17 шт. | 66,0 |  |  |  |  | 6,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | ПИР |  |  | 12,0 |  |  |  |  | 2,0 | 5,0 | 5,0 |
| 14 | Разработка и утверждение проекта организации окончательной СЗЗ станции водоподготовки «Балтымская» | 2021 – 2024 | 1 шт. | 2,0 |  |  |  | 1,5 | 0,5 |  |  |
| 15 | ПИР по разведке и освоение запасов подземных вод | 2023 – 2028 | 4 объекта | 12,0 |  |  |  |  |  | 6,0 | 6,0 |
| 16 | Замена насосного оборудования станций IV подъема | 2019 – 2025 | 7 объектов | 6,5 |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Реконструкция насосной станции IV подъема по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 35 | 2021 – 2023 | 1 объект |  |  |  |  |  |  | 11,0 |  |
|  | ПИР |  |  |  |  |  |  | 1,4 | 3,1 |  |  |
| 18 | Проектировка и строительство сооружений по очистке питьевой воды от кремния в г. Верхняя Пышма на станции водоподготовки (ул. Балтымская, 2а) | 2024 – 2028 | 1 | 20,0 |  |  |  |  |  |  | 20,0 |
|  | Проектировка и строительство сооружений по очистке питьевой воды от кремния в г. Верхняя Пышма на территории зоны «Поздняя» | 2024 – 2028 | 1 | 8,0 |  |  |  |  |  |  | 8,0 |
|  | Проектировка и строительство сооружений по очистке питьевой воды от кремния п. Соколовка, скв. № 960 | 2024 – 2028 | 1 | 5,0 |  |  |  |  |  |  | 5,0 |
|  | Проектировка и строительство сооружений по очистке питьевой воды от кремния п. Красный, скв. № 5, 6 | 2024 – 2028 | 1 | 6,0 |  |  |  |  |  |  | 6,0 |
|  | Проектировка и строительство сооружений по очистке питьевой воды от кремния п. Зеленый Бор, скв. № 41 | 2024 – 2028 | 1 | 5,0 |  |  |  |  |  |  | 5,0 |
|  | Проектировка и строительство сооружений по очистке питьевой воды от кремния с. Балтым, скв. № 5401 | 2024 – 2028 | 1 | 5,0 |  |  |  |  |  |  | 5,0 |
|  | Проектировка и строительство сооружений по очистке питьевой воды от кремния п. Ольховка, скв. № 559/2, 20703 | 2024 – 2028 | 1 | 5,0 |  |  |  |  |  |  | 5,0 |
|  | Разработка и реализация проекта по очистке питьевой воды от радона в п. Соколовка, скв. № 960 | 2024 – 2028 | 1 | 2,0 |  |  |  |  |  |  | 2,0 |
|  | Разработка и реализация проекта по очистке питьевой воды от радона в п. Красный, скв. № 5, 6 | 2024 – 2028 | 1 | 6,0 |  |  |  |  |  |  | 6,0 |

19) приложение к Пояснительной записке к схеме водоснабжения городского округа Верхняя Пышма приложения № 19 исключить;

20) преамбулу раздела 1 приложения № 20 изложить в следующей редакции:

«В состав городского округа Верхняя Пышма входит 24 населенных пункта, численность населения в городском округе на 01.01.2021 составила 87 987 человек, в том числе:

– в городе Верхняя Пышма проживает 74 114 человек;

– на территории Исетской поселковой администрации:

– в п. Исеть – 3 053 человека;

– в п. Сагра – 136 человек;

– в п. Гать – 27 человек;

– на территории Кедровской поселковой администрации:

– в п. Кедровое – 2 416 человек;

– в п. Ольховка – 251 человек;

– на территории Балтымской сельской администрации:

– в с. Балтым – 3 190 человек;

– в п. Зеленый Бор – 226 человек;

– в п. Санаторный – 341 человек;

– в п. Крутой – 51 человек;

– в п. Залесье – 307 человек;

– в п. Ромашка – 153 человека;

– в п. Половинный – 134 человека;

– в п. Красный Адуй – 183 человека;

– в п. Шахты – 29 человек;

– в п. Вашты – 0 человек;

– на территории Мостовской сельской администрации:

– в с. Мостовское – 341 человек;

– в д. Верхотурка – 22 человека;

– в п. Каменные Ключи – 12 человек;

– в п. Первомайский – 50 человек;

– в п. Нагорный – 66 человек;

– в д. Мостовка – 10 человек;

– на территории Красненской поселковой администрации:

– в п. Красный – 2 581 человек;

– в п. Соколовка – 327 человек.

Согласно Закону Свердловской области от 23 декабря 2020 года № 154-ОЗ «О преобразовании отдельных населенных пунктов, расположенных на территории административно-территориальной единицы Свердловской области «город Верхняя Пышма», и о внесении изменений отдельные законы Свердловской области» поселок Глубокий Лог прекратил свое существование как самостоятельный населенный пункт, присоединившись к поселку Красный.»;

21) в пункте 1.1 приложения № 20 слова «ОАО «Уралэлектромедь» заменить словами «АО «Уралэлектромедь»;

22) пункт 1.2 приложения № 20 изложить в следующей редакции:

«1.2. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоотведения

1.2.1. Результаты обследования сетей водоотведения

Общая протяженность канализационных сетей составляет 192,286 км.

Общее количество канализационных насосных станций (далее – КНС) – 12 штук, общей производительностью 67,9 тысячи м3.

Результаты технического обследования сетей централизованных систем водоотведения приведены в таблице 1.

Основной вывод из приведенных данных – высокая степень износа сетей.

Таблица 1

Характеристика канализационных сетей городского округа Верхняя Пышма

| Населенный пункт | протяженность канализационных сетей, км | степень износа, % | организация, обслуживающая канализационные сети | руководитель организации (инициалы, фамилия, контактный телефон) | обслуживаемые объекты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | жилые дома | социальные объекты | промышленные объекты | другие |
| г. Верхняя Пышма | 145,12 | 70% | МУП «Водоканал» |  | 1 787 | 92 | нет | 617 |
| с. Балтым | 15,877 |  |  | С.А. Барменков, тел. 8 (34368) 5-65-44 | 316 | 5 | нет | 24 |
| п. Красный | 4,6 |  |  |  | 4 | 4 | нет | 23 |
| п. Кедровое | 6,0 |  |  |  | 60 | 4 | нет | 21 |
| с. Мостовское, б/о «Солнечный» | 0,4 |  |  |  | 1 | 1 | нет | 1 |
| п. Исеть | 12,779 |  |  |  | 50 | 6 | нет | 23 |
| Итого: | 184,776 |  |  |  | 2 218 | 112 | нет | 709 |
| пансионат «Селен» | 2,51 | более 50% | АО «Уралэлектромедь» | В.С. Колотушкин, тел. 8 (34368) 4-61-21 | 2 | 1 | нет | 1 |
| г. Верхняя Пышма | 1,0 |  |  |  | нет | нет | 1 | нет |
|  | 4,0 | более 50% | АО «Уралредмет» | А.Н. Рылов, тел. 8 (343) 311-07-00 | нет | 1 | 1 | 2 |
| Всего: | 192,286 |  |  |  | 2 220 | 114 | 2 | 712 |

В одноэтажной индивидуальной застройке г. Верхняя Пышма 37,12 % населения пользуются выгребными ямами, 36,94 % имеют централизованную канализацию, 25,94 % не имеют централизованной канализации.

Всего в г. Верхняя Пышма централизованной системой канализации обеспечено 60,11 % жилого фонда.

1.2.2. Описание существующих канализационных очистных сооружений

1.2.2.1. Очистные сооружения г. Верхняя Пышма и с. Балтым

На очистные сооружения г. Верхняя Пышма поступают хозяйственно-бытовые сточные воды от населения города, сточные воды (хозяйственно-бытовые и производственные) от промышленных предприятий города: ОАО «Уральские локомотивы», АО «Уралэлектромедь», АО «Уралредмет», ООО «Уральский Завод Кровельных Материалов» АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов», АО «Уральский завод химических реактивов», АО «Автотранспорт», ОАО «Опытный завод огнеупоров», ООО «УГМК-Агро» и т.д., а также поверхностные и дренажные воды, попадающие через неплотности люков колодцев.

Площадка очистных сооружений канализации г. Верхняя Пышма расположена на южной окраине г. Верхняя Пышма в 100-200 м от реки Пышма. Городские сточные воды от трех главных коллекторов самотеком поступают в КНС № 3, расположенную на площадке очистных сооружений, и далее на очистные сооружения. Через сливную станцию осуществляется прием стоков, привезенных ассенизаторскими машинами (далее – асмашины) от частного сектора г. Верхняя Пышма.

Историческая справка

До середины 2001 года на площадке комплекса очистных сооружений действовали две линии очистки стоков с двумя отдельными выпусками сточных вод в реку Пышма:

I линия: полная биологическая очистка на аэрофильтрах с обеззараживанием хлором. Очистные сооружения построены в 1966 году по проекту проектного института «Уралводоканалпроект». Сооружения введены в эксплуатацию в 1972 году, реконструировались в 1985 году. Проектная производительность сооружений 4 500 м3/сутки, фактическая – 4 400 м3/сутки;

II линия: полная биологическая очистка на аэротенках и доочистка на песчаных фильтрах с обеззараживанием хлором. Проект очистных сооружений выполнен проектным институтом «Уралводоканалпроект» в 1977 году.

Ввод в эксплуатацию сооружений механической и биологической очистки осуществлен в 1980 году. Проектная производительность сооружений – 16 тысяч м3/сутки. Сооружения доочистки введены в эксплуатацию в 1985 году. Проектная производительность сооружений – 18 тысяч м3/сутки.

С середины 90-х годов велась поэтапная реконструкция очистных сооружений согласно утвержденному рабочему проекту «Расширение и реконструкция очистных сооружений бытовой канализации г. Верхняя Пышма», выполненному ОАО «Уралводоканалпроект» в 1992 году. Проектом предполагалось увеличение производительности комплекса до 30 тысяч м3/сутки, внедрение глубокой биологической очистки (нитри-денитрификации), применение реагентов для удаления фосфатов, использование озонирования для снижения биохимического потребления кислорода (далее – БПК), химического потребления кислорода (далее – ХПК), синтетические поверхностно-активные вещества (далее – СПАВ), нефтепродуктов и группы азота. Решения проекта не были реализованы.

В 2001 году в связи с окончанием строительства камеры переключения потоков сточных вод первая линия очистных сооружений на аэрофильтрах была выведена из эксплуатации.

Проектная производительность очистных сооружений по паспорту, утвержденному Управлением по технологическому и экономическому надзору Ростехнадзора по Свердловской области 22.12.2005, составляет:

– сооружений биологической очистки – 16 тысяч м3/сутки;

– сооружений доочистки – 18 тысяч м3/сутки.

Проектные параметры очистки сточных вод по паспорту очистных сооружений приведены в таблице 2.

Таблица 2

Проектные параметры очистки сточных вод

| Показатели, мг/л | БПК полн. | Взвешенные вещества | СПАВ | Азот NH4 | Фосфор РО4 | Нефтепродукты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вход | до 85 | 135 | до 0,66 | до 28 | до 3,8 | до 0,62 |
| Выход | 7,5 | 5–6 | 0,3 | 7,2 | 1,9 | 0,3 |

Производительность сооружений

Годовой объем сточных вод, поступивший на очистные сооружения за 2018 – 2020 годы, приведен в таблице 3.

Таблица 3

Объем сточных вод

| Год | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем сточных вод, тысяч м3/год | 7 138,072 | 6 728,728 | 6 687,259 |

В последние годы наметилось снижение объемов водоотведения, что связано со следующими факторами:

– снижение количества ливневых и дренажных вод, попадающих в канализационную систему, в связи с чередой маловодных засушливых лет;

– сокращение водопотребления после ввода учета воды водопотребителями и ремонта систем водопроводно-канализационного хозяйства;

– снижение производства в результате кризисных явлений в экономике.

Фактический объем сточных вод, поступающий на очистные сооружения, в средние сутки, составляет 18,765 тысячи м3/сутки, в период паводка – до 29,9 тысяч м3/сутки.

Описание технологической схемы очистки стоков (сооружения, реагентное хозяйство, обеззараживание очищенных стоков)

В насосной станции № 3 установлено четыре насосных агрегата СД 800/32.

Стоки подаются на сооружения по двум напорным коллекторам. Работа насосной станции автоматизирована.

Существующая технологическая схема очистки сточных вод включает в себя следующие этапы и сооружения:

1. Механическая очистка сточных вод:

1) радиальные песколовки с круговым движением воды диаметром 6 м (Т.П. 902-2-27 тип VI). Удаление песка осуществляется с помощью гидроэлеваторов КО-02-25 серия 4.902.1 на песковые площадки;

2) три секции блока емкостей первичных горизонтальных отстойников с четырехконусным днищем. Осветленные сточные воды направляются на биологическую очистку. Удаление осадка отводится из конусов эрлифтами в илоперегниватели.

2. Биологическая очистка сточных вод (проектная производительность 16 тысяч м3/сутки):

1) три секции блока емкостей двухкоридорных аэротенков-смесителей с 25%-ной рециркуляцией активного ила общим объемом 5 040 м3;

2) три секции блока вторичных отстойников. При помощи эрлифтов активный ил перекачивается в аэробные стабилизаторы с зоной отстаивания.

3. Доочистка сточных вод (проектная производительность 18 тысяч м3/сутки):

1) блок резервуаров:

– два резервуара-усреднителя сточных вод общим объемом 800 м3;

– один резервуар чистой промывной воды объемом 443 м3;

– один резервуар грязной промывной воды объемом 443 м3;

21) блок доочистки:

– восемь скорых фильтров с однослойной загрузкой общей площадью 213,6 м2.

Дополнительная реагентная обработка сточных вод не производится.

4. Обеззараживание сточных вод:

1) готовым раствором гипохлорита натрия:

– две емкости для гипохлорита натрия объемом 200 л и 500 л,

– два дозирующих мембраных насоса Beta BT 4d,

– один насос перекачки реагентов EF series motors S2,

– узел подачи реагента с предохранительными и запорными клапанами.

Емкости и насосы дозаторы находятся в здании обеззараживания стоков (бывшей хлораторной).

До 2013 года очищенные сточные воды обеззараживались жидким хлором. Вывод из работы хлораторной осуществлен согласно приказу от 23.12.2013 № 380 «О ликвидации ОПО по проекту «Склад хлора (хлораторная) очистных сооружений г. Верхняя Пышма. Ликвидация». Акт ликвидации ОПО Склад хлора (хлораторная) очистных сооружений г. Верхняя Пышма от 31.12.2013;

2) после обеззараживания сточные воды собираются в двух секциях горизонтальных контактных резервуаров объемом 345,6 м3 каждая.

Из контактных резервуаров сточные воды по сбросному коллектору диаметром 1 000 мм отводятся в реку Пышма.

5. Обработка осадка:

1) три секции блока емкостей илоперегнивателей сырого осадка общим рабочим объемом сооружений 608 м3, продолжительность сбраживания в анаэробных условиях (t=33оС) – 32,6 суток;

2) три секции блока емкостей аэробных стабилизаторов избыточного активного ила общим рабочим объемом сооружений 1 350 м3, продолжительность аэрации – 14 суток;

3) 10 карт иловых площадок с асфальтированным основанием площадью 1 800 м2 каждая;

4) одна карта площадки компостирования площадью 6 300 м2;

5) две карты песковых площадок на естественном основании с дренажем площадью 100 м2 каждая.

Песковые площадки очистных сооружений работают с резервом и в соответствии с нормативными технологическими требованиями по эксплуатации. Существующие нагрузки не превышают нормативных значений – 3 м3/м2 в год. Периодичность выгрузки песковых карт – 1 раз в год. Подсушенный до влажности около 60% песок вывозится автотранспортом на полигон отходов.

Перегнивший сырой осадок из илоперегнивателей и сброженный активный ил из аэробных стабилизаторов перекачивается на иловые площадки для подсушивания до влажности около 80 %. Дренажные воды возвращаются в «голову» очистных сооружений. Иловые площадки работают без необходимого резерва и не соответствуют нормативным технологическим требованиям по эксплуатации. Время выдержки осадка на иловых площадках при постоянном отводе дренажа составляет около двух лет.

Подсушенный осадок транспортируется на площадку компостирования для последующего обезвоживания до влажности около 65 % в течение 6 месяцев, после чего вывозится на полигон.

Кроме того, на площадке очистных сооружений расположены приемная, сливная и распределительная камеры, насосные станции перекачки стоков, насосная станция технической воды, производственный корпус, административно-бытовой корпус с лабораторией, газовая котельная и прочее.

Контроль качества работы сооружений

Контроль качества сточных вод на входе/выходе очистных сооружений осуществляется лабораторией МУП «Водоканал» (сокращенный – ежедневно, полный один раз в 10 дней), ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Анализ на токсичность выполняется специализированной организацией, аккредитованной в установленном порядке, по методикам, аттестованным в установленном порядке один раз в квартал.

По контролируемым микробиологическим и паразитологическим показателям превышения установленных нормативов не наблюдалось. Сточные воды на выходе с очистных сооружений не оказывают острого токсикологического действия.

Концентрации загрязнений в поступающей воде не превышают значений, установленных для приема на очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации. Поступающие на очистные сооружения сточные воды не содержат токсичных или трудно окисляемых загрязнений, характерных для промышленных стоков, и затрудняющих процессы биологической очистки. Однако качество очищенных стоков не удовлетворяет установленным требованиям непревышения предельно допустимых концентраций (далее – ПДК) для рыбохозяйственных водоемов по БПК, ХПК, азоту аммонийных солей, азоту нитритов, азоту нитратов, фосфору фосфатов (периодически), сульфатам и сухому остатку (периодически).

Способ учета сточных вод

Учет количества сточных вод, поступающих на очистку, производится с помощью ультразвукового счетчика ЭХО-Р-02, установленного в водоизмерительном лотке между решетками и песколовками.

Объем сточных вод, поступающих на очистные сооружения через сливную камеру, определяется путем подсчета объема и количества асмашин.

Объем осадков определяется путем подсчета количества вывозящих его машин.

Водоем-приемник очищенных стоков

На расстоянии 500 м от контактного канала расположен выпуск сточных вод в реку Пышма – правобережный приток реки Туры. Первые километры река течет по торфяным болотам практически по магистральным каналам, созданным при осушении для добычи торфа. Кроме того, в верхней части русло реки существенно изменено в 50-60 годах ХХ века драгами. Русло реки умеренно извилистое, неразветвленное. В местах старых торфоразработок и золотодобычи имеются озеровидные расширения длиной до 500 м, шириной до 100 м и глубиной до 4 м. Гидрографическая сеть реки, включая болота и озера, в верховьях используется преимущественно как водоприемник сточных вод различного происхождения (предприятия городов Среднеуральск, Екатеринбург, Верхняя Пышма).

Река Пышма в районе выпуска относится к водным рыбохозяйственным объектам высшей категории.

Обеспеченность внешними ресурсами

Электроснабжение очистных сооружений осуществляется от двух вводов: трансформаторных подстанций (далее – ТП) Насосная и Обогатительная, находящихся в ведении АО «Облкоммунэнерго», обеспечивая 1-ю категорию электроснабжения объекта. Учет электроэнергии ведется прибором СЕ 303.

Источником теплоснабжения очистных сооружения является собственная газовая котельная мощностью 2,12 Гкал/час. Учет тепловой энергии не осуществляется.

Надежность и эффективность работы очистных сооружений

Очистные сооружения введены в эксплуатацию около 40-30 лет назад, что отражает уровень техники и технологии своего времени, за прошедшие 20-30 лет только незначительная часть оборудования была обновлена. Надежность работы очистных сооружений в настоящее время обеспечивается мероприятиями, принятыми при проектировании и строительстве очистных сооружений, а именно:

– электроснабжение очистных сооружений осуществляется по 2-й категории от двух независимых источников;

– количество технологических сооружений одного назначения – не менее двух штук, обеспечено переключение потоков сточных вод между ними;

– насосное оборудование основных технологических линий зарезервировано и работает в автоматическом режиме;

– предусмотрен разгрузочный лоток, обеспечивающий отвод биологически очищенных сточных вод в водоем-приемник, минуя блок доочистки.

Кроме того, службой эксплуатации очистных сооружений ведется постоянный контроль и анализ параметров работы оборудования, приборов, технологических процессов и прочего, создаются графики плановых ремонтно-восстановительных работ, что позволяет предотвратить аварийные ситуации на очистных сооружениях.

Очистные сооружения в целом работают практически в полном соответствии с проектом. Установлена гидравлическая перегрузка отдельных сооружений и блоков – первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, блок доочистки. Эффект очистки сточных вод в среднем составляет 80-85 %. Средний физический износ сооружений и оборудования составляет 49 %.

Проект расчетной санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) станции согласован 12.04.2011. Разработка и утверждение проекта организации окончательной СЗЗ предприятия, а также выполнение установленных мероприятий по организации СЗЗ запланировано на 2022 год.

1.2.2.2. Очистные сооружения п. Исеть

Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков

На очистные сооружения п. Исеть поступают хозяйственно-бытовые сточные воды от муниципального жилого сектора поселка, частных жилых домов, а также от административно-бытового корпуса и столовой щебеночного завода Свердловской железной дороги.

Очистные сооружения расположены в 3,3 км западнее п. Исеть. Хозяйственно-бытовые стоки поселка по самотечным канализационным сетям поступают в КНС № 1 и далее по напорному коллектору подаются на очистные сооружения в камеру гашения напора. В КНС № 1 осуществляется прием стоков, привезенных асмашинами, от баз отдыха и психиатрической больницы, расположенных на берегу озера Исетское.

Историческая справка

Хозяйственно-бытовые очистные сооружения с биологической очисткой построены по Типовому проекту № 4-12-821 института «Союзводоканал», привязанного к объекту институтом «Уралгипротранс» в 1965 году. Проектная производительность сооружений составляет 700 м3/сутки. Сооружения введены в эксплуатацию в 1975 году.

С ростом благоустройства поселка и увеличением объема поступающих сточных вод возникла необходимость строительства второй очереди очистных сооружений производительностью 700 м3/сутки и блока доочистки сточных вод для обеих очередей производительностью 1 400 м3/сутки. До настоящего времени вторая очередь очистных сооружений не введена в эксплуатацию.

В 1995 году были увеличены объемы (высота) первичных и вторичных отстойников путем наращивания бортов сооружений, вследствие чего общая проектная производительность очистных сооружений увеличилась до 1 000 м3/сутки, 365 тысяч м3/год при максимальном часовом расходе 58,3 м3/час (паспорт, утвержденный Управлением по технологическому и экономическому надзору Ростехнадзора по Свердловской области 22.12.2005).

Проектные параметры очистки сточных вод по паспорту следующие:

– БПК полн.: вход – 120-140 мг/л, выход – 3-4 мг/л;

– взвешенные вещества: вход – 100-130 мг/л, выход – 4-6 мг/л.

Производительность сооружений

Годовой объем сточных вод, поступивший на очистные сооружения, приведен по последним актуальным данным за 2020 год и представлен в таблице 4.

Таблица 4

Объем сточных вод в 2020 году

| Фактический объем стоков за год, тысяч м3/год | 179,842 |
| --- | --- |
| Производительность насосной станции, м3/час | 110 |

Описание технологической схемы очистки стоков (сооружения, реагентное хозяйство, обеззараживание очищенных стоков)

В настоящее время на площадке очистных сооружений действует одна – «старая» линия очистки стоков. Существующая технологическая схема очистки сточных вод включает в себя следующие этапы и сооружения:

1. Механическая очистка сточных вод:

1) деревянные решетки. Сбор крупного мусора с решеток осуществляется вручную. Мусор выносится в контейнеры;

1) две секции песколовок горизонтальных 8×2 м. Задержанный песок в виде песчаной пульпы два раза в месяц самотеком направляется на иловые карты;

2) два двухъярусных отстойника 10×6 м – комбинированные сооружения, состоящие из двух ярусов:

– верхний ярус – горизонтальный отстойник;

– нижний ярус – септическая камера для сбраживания выпавшего осадка.

Всплывающие вещества (жиры, масла, нефтепродукты) вручную собираются с поверхности и выносятся на иловые площадки.

2. Биологическая очистка сточных вод:

1) два капельных биофильтра 15×15 м с загрузкой щебнем (фракция 40-60 мм);

2) два вторичных отстойника (контактные резервуары) диаметром 6 м. Осадок (хлопья биологической пленки) с помощью насоса СМ, установленного в здании котельной, отводится в лоток перед двухъярусными отстойниками. Отвод осадка осуществляется два раза в месяц.

Реагентная обработка сточных вод не производится.

3. Обеззараживание сточных вод производится готовым раствором гипохлорита натрия. Установка обеззараживания гипохлоритом натрия включает в себя:

– одна емкость гипохлорит натрия объем 200 л;

– два магнитных дозирующих насоса;

– узел подачи реагента с предохранительным и запорным клапаном;

– подача обеззараживающего реагента производится «капельным способом» с использованием насосного оборудования – насосов дозаторов.

Обеззараженные стоки поступают в приемную камеру КНС № 2 и далее с помощью двух насосов К100-65-250а (рабочего и резервного) направляются на выпуск в болото Замараевского (Сагринское). Работа КНС № 2 осуществляется в автоматическом режиме.

4. Обработка осадка:

1) септические камеры первичных отстойников. Сброженный осадок два раза в месяц самотеком отводится на иловые карты для подсушивания;

2) иловые карты на бетонном основании (4 – «старой» очереди, 2 – «новой» очереди).

По системе самотечных трубопроводов сброженный осадок отводится на иловые карты «старой» очереди очистных сооружений, где выдерживается при постоянном отводе дренажа вод около 1–2 лет. Дренажные воды с иловых карт самотеком направляются во вторичные отстойники. Подсушенный осадок перегружается на 2 карты «новой» очереди и выдерживается до 3–5 лет, после чего вывозится на полигон.

Контроль качества работы сооружений

Контроль качества сточных вод на входе (выходе) с очистных сооружений выполняется центральной химической лабораторией МУП «Водоканал», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», анализ на токсичность выполняется специализированной организацией, аккредитованной в установленном порядке, по методикам, аттестованным в установленном порядке. Согласно Программе контроля качества сточных вод, контролируется одиннадцать показателей.

Из микробиологических показателей, согласно графику, контролируется количество лактоположительных или лактоотрицательных кишечных палочек (далее – ЛКП), термотолерантные бактерии, яйца гельминтов и колифаги. По контролируемым микробиологическим и паразитологическим показателям превышения установленных нормативов не наблюдалось.

Сточные воды на выходе с очистных сооружений не оказывают острого токсикологического действия.

Очистные сооружения не обеспечивают требуемую степень очистки по большинству веществ. По БПК, аммонийному азоту, фосфору фосфатов превышаются санитарно-гигиенические ПДК.

Способ учета сточных вод

Измерение объема сточных вод, поступающих на очистные сооружения, осуществляется расходомером ЭХО-Р-02 с преобразователем акустическим.

Объем осадков определяется путем подсчета количества вывозящих его машин.

Водоем-приемник очищенных стоков

Приемником сточных вод является болото Сагринское (Замараевское), дренируемое рекой Полдневка – правобережным притоком реки Черная (бассейн реки Исеть).

С 1963 года Замараевское торфоместорождение разрабатывалось Аятским торфопредприятием, для чего была создана разветвленная осушительная сеть. На сегодняшний день месторождение фактически полностью выработано, отработанные карты торфяника отданы под садовые участки.

Болото Сагринское используется для спорта (охота) и отдыха (сбор ягод и грибов, пр.) населением и, следовательно, подпадает под категорию культурно-бытового водопользования.

Обеспеченность внешними ресурсами

Электроснабжение очистных сооружений осуществляется от двух вводов: ТП-1 СБО ф.2 РУ 0,4кВ и ТП-2 СБО ф.3 РУ 0,4кВ, находящихся в ведении АО «Облкоммунэнерго», обеспечивая 2-ю категорию электроснабжения объекта. Учет электроэнергии ведется прибором СЕ 303.

Источником теплоснабжения очистных сооружений является собственная угольная котельная мощностью 0,564 Гкал/час. Учет тепловой энергии не ведется. Износ котельной составляет 95 %.

Надежность и эффективность работы очистных сооружений

Очистные сооружения введены в эксплуатацию около 40 лет назад, что отражает уровень техники и технологии своего времени. За прошедшие 20-30 лет только незначительная часть оборудования была обновлена. Надежность работы очистных сооружений в настоящее время обеспечивается мероприятиями, принятыми при проектировании и строительстве очистных сооружений, а именно:

– электроснабжение очистных сооружений осуществляется по 1-й категории от двух независимых источников;

– наличие не менее двух технологических сооружений одного назначения, обеспечено переключение потоков сточных вод между ними;

– насосное оборудование основных технологических линий (в КНС № 1 – на подаче стоков и в КНС № 2 – на сбросе) зарезервировано и работает в автоматическом режиме;

– подача обеззараживающего реагента производится «капельным способом» с использованием насосного оборудования насосов-дозаторов.

Кроме того, службой эксплуатации очистных сооружений ведется постоянный контроль и анализ параметров работы оборудования, приборов, технологических процессов и прочего, создаются графики плановых ремонтно-восстановительных работ, что позволяет предотвратить аварийные ситуации на очистных сооружениях. Аварийный сброс стоков без очистки (обводная линия) не предусмотрен.

Анализ имеющихся данных показывает, что при имеющейся гидравлической недогрузке очистные сооружения работают ненормативно и не обеспечивают требуемую степень очистки по большинству веществ.

Эффект очистки сточных вод приведен в таблице 3 и в среднем составляет 70-75 %. Недостаточная эффективность работы очистных сооружений обусловлена устаревшей технологией очистки, недогрузкой по органическим веществам. Средний физический износ сооружений и оборудования составляет 75 %.

Проект расчетной СЗЗ согласован 17.04.2012. Разработка и утверждение проекта организации окончательной СЗЗ предприятия, а также выполнение установленных мероприятий по организации СЗЗ запланировано на 2022 год.

Фильтровальная станция п. Исеть

Фильтровальная станция п. Исеть, расположенная на территории промышленного предприятия ООО «Бизнес-Инвест», имеет собственный выпуск промывных вод.

Промывка фильтров станции осуществляется водой питьевого качества. Сооружения обработки промывных вод на станции отсутствуют. Грязные промывные воды сбрасываются без очистки в количестве 110 м3/сутки через день в сеть производственно-ливневой канализации ООО «Бизнес-Инвест» и далее единым потоком в водоприемник.

Учет объема сточных вод не налажен, принимается усредненным для всего года и составляет 20,1 тысячи м3/год.

Максимальный часовой расход, по данным службы эксплуатации, составляет 4 м3/час.

Регулярный контроль качества выпускаемых сточных вод проводится согласно плану-графику производственно-лабораторного контроля. Согласно Программе контроля качества отводимых сточных вод по данному выпуску контролируются 12 показателей. Анализы выполняются центральной химической лабораторией МУП «Водоканал».

Микробиологические показатели по данному выпуску не контролируются. Сточные воды не оказывают острого токсикологического действия.

Река Кедровка – приток озера Исетское – является водоприемником объединенного потока сточных вод фильтровальной станции и ООО «Бизнес-инвест». Сброс сточных вод осуществляется по коллектору диаметром 350 мм.

В связи с фактическим перемерзанием реки зимой, невозможностью миграции рыбы в теплый период из-за состояния дорожных водопропускных сооружений река Кедровка не имеет рыбохозяйственного статуса, но подпадает под категорию объектов культурно-бытового водопользования.

1.2.2.3. Очистные сооружения п. Кедровое

На очистные сооружения поступают хозяйственно-бытовые сточные воды от населения поселков Кедровое и Ольховка – вывоз машинами из выгребов, а также частично производственные стоки Исетско-Аятского торфопредприятия, хлебопекарни и швейной фабрики п. Кедровое.

Хозяйственно-бытовые стоки поселка по самотечным канализационным сетям поступают в КНС № 1 и далее по напорному коллектору подаются на очистные сооружения.

Историческая справка

Хозяйственно-бытовые очистные сооружения с биологической очисткой п. Кедровое построены по проекту «Уралгипроторф» и введены в эксплуатацию в 1976 году. В 1982 году осуществлен запуск КНС № 1.

Проектная производительность очистных сооружений по паспорту, утвержденному Управлением по технологическому и экономическому надзору Ростехнадзора по Свердловской области 22.12.2005 года, составляет 700 м3/сутки, 255,5 тысячи м3/год при максимальном часовом расходе 29,2 м3/час.

Проектные параметры очистки сточных вод по паспорту следующие:

– БПК полн.: вход – 200 мг/л, выход – 15 мг/л;

– взвешенные вещества: вход – 170 мг/л, выход – 15 мг/л.

Производительность сооружений

Годовой объем сточных вод, поступивший на очистные сооружения, приведен по последним актуальным данным за 2020 год и представлен в таблице 5.

Таблица 5

Объем сточных вод в 2020 году

| Фактический объем стоков за год, тыс.м3/год | 89,85 |
| --- | --- |
| Производительность насосной станции, м3/час | 60 |

Описание технологической схемы очистки стоков (сооружения, реагентное хозяйство, обеззараживание очищенных стоков)

Существующая технологическая схема очистки сточных вод включает в себя следующие этапы и сооружения:

1. Механическая очистка сточных вод:

1) решетки металлические. Сбор крупного мусора с решеток осуществляется вручную. Мусор выносится в контейнеры;

2) две секции песколовок горизонтальных 9×0,3×0,4 м. Задержанный песок один раз в неделю вручную выгружается на песковые площадки;

3) два двухъярусных первичных отстойника диаметром 8 м, высотой 8 м – комбинированные сооружения, состоящие из двух ярусов:

– верхний ярус – горизонтальный отстойник объемом 90 м3;

– нижний ярус – септическая камера объемом 38 м3 для сбраживания выпавшего осадка.

Время отстаивания 1,5-2 часа. Всплывающие вещества (жиры, масла, нефтепродукты) вручную собираются с поверхности и выносятся в контейнер.

2. Биологическая очистка сточных вод:

1) две секции биофильтров капельных 15×15 м. Загрузочный материал – щебень фракцией 40-60 мм, высотой слоя 2 м. В работе находится одна секция;

2) два вторичных отстойника (контактные резервуары) диаметром 6 м, объемом 105 м3. Время отстаивания – один час. Осадок (хлопья биологической пленки) с помощью насоса «Андижанец», установленного непосредственно у отстойников, отводится в лоток перед двухъярусными отстойниками. Отвод осадка осуществляется один раз в неделю.

Реагентная обработка сточных вод не производится.

3. Обеззараживание сточных вод производится готовым раствором гипохлорита натрия. Установка обеззараживания гипохлоритом натрия включает в себя:

– две емкости гипохлорита натрия объемом 200 л;

– два магнитных дозирующих насоса;

– узел подачи реагента с предохранительным и запорным клапаном;

– подача обеззараживающего реагента производится «капельным способом» с использованием насосного оборудования – насосов-дозаторов.

Очищенные и обеззараженные сточные воды сбрасываются по самотечному трубопроводу длиной около 300 м в дренажную канаву и далее на болото Кедровое.

4. Обработка осадка:

1) септические камеры первичных отстойников. Сброженный осадок один раз в месяц самотеком отводится на иловые карты для подсушивания;

2) три карты иловых площадок на бетонном основании 10×6 м. Гидравлическая нагрузка – 2,135 м3/м2 в год;

3) одна карта песковой площадки на бетонном основании 10×6 м.

По системе самотечных трубопроводов сброженный осадок отводится на иловые площадки, где выдерживается при постоянном отводе дренажа вод около 2-3 лет. Дренажные воды с иловых карт самотеком направляются во вторичные отстойники. Осадок вывозится на полигон.

Контроль качества работы сооружений

Регулярный контроль качества сточных вод на входе/выходе очистных сооружений выполняются согласно плану-графику производственно-лабораторного контроля, согласованному с территориальными подразделениями Роспотребнадзора. Анализы выполняются центральной химической лабораторией МУП «Водоканал», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», анализ на токсичность выполняется специализированной организацией, аккредитованной в установленном порядке, по методикам, аттестованным в установленном порядке. Согласно программе контроля качества отводимых сточных вод по данному выпуску контролируется 12 показателей.

Из микробиологических показателей согласно графику контролируется количество ЛКП, термотолерантные бактерии, яйца гельминтов и колифаги. По контролируемым микробиологическим и паразитологическим показателям превышения установленных нормативов не наблюдалось.

Сточные воды на выходе с очистных сооружений не оказывают острого токсикологического действия.

Очистные сооружения не обеспечивают требуемую степень очистки по большинству веществ. Превышение санитарно-гигиенических ПДК отмечается по семи контролируемым ингредиентам.

Способ учета сточных вод

Измерение объема сточных вод, поступающих на очистные сооружения, осуществляется расходомером ЭХО-Р-02 с преобразователем акустическим.

Объем осадков определяется путем подсчета количества вывозящих его машин.

Водоем-приемник очищенных стоков

Сброс сточных вод производится на южной окраине болота Кедровое, расположенного на плоском водоразделе рек Адуй и Исеть. Общая площадь, занимаемая болотом, составляет 2 829 га. Водоприемником дренажных вод, отводимых с болота по разветвленной осушительной системе, является река Бобровка, впадающая в озеро Шитовское (бассейн реки Исеть).

С 1943 года Кедровское болото разрабатывалось Исетско-Аятским торфопредприятием, в связи с чем большая часть болота осушена. Болото низинное, покрыто евтрофной растительностью. Исходя из рекогносцировочных обследований 2013 года и имеющегося картографического материала, установлено, что прямая связь южной части болота, принимающей очищенные стоки поселка, с остальным болотным массивом и рекой отсутствует. Следовательно, сбрасываемые стоки не могут оказывать негативного воздействия на водотоки.

Болото Кедровое используется для спорта (охота) и отдыха (сбор ягод, грибов и прочее) населением и подпадает под категорию объектов культурно-бытового водопользования.

Обеспеченность внешними ресурсами

Электроснабжение очистных сооружений осуществляется по 3-й категории. Источник электроснабжения находится в ведении АО «Облкоммунэнерго». Учет электроэнергии ведется прибором СЕ 303.

Источником теплоснабжения очистных сооружения является собственная угольная котельная мощностью 0,562 Гкал/час. Учет тепловой энергии не ведется. Износ котельной составляет 90 %.

Надежность и эффективность работы очистных сооружений

Очистные сооружения введены в эксплуатацию более 30 лет назад, что отражает уровень техники и технологии своего времени. Надежность работы очистных сооружений в настоящее время обеспечивается мероприятиями, принятыми при проектировании и строительстве очистных сооружений, а именно:

– электроснабжение очистных сооружений осуществляется по 3-й категории от двух независимых источников;

– наличие не менее двух технологических сооружений одного назначения, обеспечено переключение потоков сточных вод между ними;

– насосное оборудование КНС № 1 зарезервировано и работает в автоматическом режиме;

– подача обеззараживающего реагента производится «капельным способом» без использования насосного оборудования.

Кроме того, службой эксплуатации очистных сооружений ведется постоянный контроль и анализ параметров работы оборудования, приборов, технологических процессов и прочего, создаются графики плановых ремонтно-восстановительных работ, что позволяет предотвратить аварийные ситуации на очистных сооружениях. Аварийный сброс стоков без очистки (обводная линия) не предусмотрен.

Анализ имеющихся данных показывает, что очистные сооружения при имеющейся гидравлической недогрузке работают ненормативно и не обеспечивают требуемую степень очистки по большинству веществ.

Средний физический износ сооружений и оборудования составляет 75 %.

Недостаточная эффективность обусловлена устаревшей технологией очистки, недогрузкой по органическим веществам.

Проект расчетной СЗЗ согласован 17.04.2012. Разработка и утверждение проекта организации окончательной СЗЗ предприятия, а также выполнение установленных мероприятий по организации СЗЗ запланировано на 2022 год.

1.2.2.4. Очистные сооружения п. Красный

На очистные сооружения поступают хозяйственно-бытовые сточные воды от населения поселка, а также сточные воды от девяти предприятий поселка. В КНС № 1 осуществляется прием стоков, привезенных асмашинами.

Очистные сооружения биологической очистки расположены на северной окраине п. Красный. Хозяйственно-бытовые стоки поселка по самотечным канализационным сетям поступают в КНС № 1 и далее по напорному коллектору подаются в КНС № 2, расположенную на очистных сооружениях.

Историческая справка

Хозяйственно-бытовые очистные сооружения с биологической очисткой п. Красный построены по проекту «Уралгипротяжмаш» и введены в эксплуатацию в 1977 году. До настоящего времени сооружения не реконструировались.

Проектная производительность очистных сооружений по паспорту, утвержденному Управлением по технологическому и экономическому надзору Ростехнадзора по Свердловской области 22.12.2005, составляет 400 м3/сутки, 146 тысяч м3/год.

Проектные параметры очистки сточных вод по паспорту следующие:

– БПК полн.: вход – 95 мг/л, выход – 19 мг/л;

– взвешенные вещества: вход – 90 мг/л, выход – 10 мг/л.

Производительность сооружений

Годовой объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения за 2020 год, представлен в таблице 6.

Таблица 6

Объем сточных вод в 2020 году

| Фактический объем стоков за год, тысяч м3/год | 99,65 |
| --- | --- |
| Производительность насосной станции, м3/час | 60 |

Описание технологической схемы очистки стоков (сооружения, реагентное хозяйство, обеззараживание очищенных стоков)

В насосной станции КНС № 2, расположенной на территории очистных сооружений, установлены рабочий и резервный насосы СМ 125-80-315 и СМ 100-65-250/4. Насосная станция оборудована решетками. Сбор крупного мусора с решеток осуществляется вручную. Мусор выносится в контейнеры. Подача стоков на очистные сооружения (в камеру гашения напора) осуществляется в автоматическом режиме.

Существующая технологическая схема очистки сточных вод включает в себя следующие этапы и сооружения:

1. Механическая очистка сточных вод:

1) две секции горизонтальных песколовок 9×0,3×0,4 м. Задержанный песок в виде песчаной пульпы один раз в неделю самотеком направляется на песковую карту;

2) два двухъярусных первичных отстойника диаметром 8 м, высотой 8 м – комбинированные сооружения, состоящие из двух ярусов:

– верхний ярус – горизонтальный отстойник объемом 86 м3;

– нижний ярус – септическая камера объемом 29 м3 для сбраживания выпавшего осадка.

Время отстаивания два часа. Всплывающие вещества (жиры, масла, нефтепродукты) вручную собираются с поверхности и выносятся в контейнер.

2. Биологическая очистка сточных вод:

1) две секции капельных биофильтров 0,9×12 м. Загрузочный материал – щебень фракцией 40-60 мм, высотой слоя 2 м;

2) два вторичных отстойника (контактных резервуара) диаметром 6 м, высотой 5,12 м. Время отстаивания – один час. Осадок (хлопья биологической пленки) с помощью насоса СМ отводится в лоток перед двухъярусными отстойниками. Отвод осадка осуществляется два раза в неделю.

Реагентная обработка сточных вод не производится.

3. Обеззараживание сточных вод производится готовым раствором гипохлорита натрия. Установка обеззараживания гипохлоритом натрия включает в себя:

– одна емкость гипохлорит натрия объем 200 л;

– два магнитных дозирующих насоса;

– узел подачи реагента с предохранительным и запорным клапаном;

– подача обеззараживающего реагента производится «капельным способом» с использованием насосного оборудования – насосов дозаторов.

Очищенные и обеззараженные сточные воды сбрасываются по самотечному трубопроводу в дренажную канаву и далее на болото Лубяное.

4. Обработка осадка:

1) септические камеры первичных отстойников. Сброженный осадок два раза в месяц (зимой – один раз в месяц) самотеком отводится на иловые карты для подсушивания;

2) две карты иловых площадок 10×6 м на естественном основании с дренажем. Гидравлическая нагрузка – 3,5 м3/м2 в год;

3) одна карта песковых площадок 10×6 м на естественном основании с дренажем. Гидравлическая нагрузка – 2 м3/м2 в год.

По системе самотечных трубопроводов сброженный осадок отводится на иловые площадки, где выдерживается при постоянном отводе дренажа вод около года. Дренажные воды с иловых карт самотеком направляются во вторичные отстойники. Подсушенный осадок вывозится на полигон.

Контроль качества работы сооружений

Регулярный контроль качества сточных вод на входе/выходе очистных сооружений выполняется согласно плану-графику производственно-лабораторного контроля, согласованному с территориальными подразделениями Роспотребнадзора. Анализы выполняются центральной химической лабораторией МУП «Водоканал», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», анализ на токсичность выполняется специализированной организацией, аккредитованной в установленном порядке, по методикам, аттестованным в установленном порядке. Согласно программе контроля качества отводимых сточных вод по данному выпуску контролируется 11 показателей.

Из микробиологических показателей, согласно графику, контролируется количество ЛКП, термотолерантные бактерии, яйца гельминтов и колифаги. По контролируемым микробиологическим и паразитологическим показателям превышения установленных нормативов не наблюдалось. Сточные воды на выходе с очистных сооружений не оказывают острого токсикологического действия.

Превышение рыбохозяйственных ПДК отмечается по семи контролируемым ингредиентам, а по четырем (БПК, азот аммонийный, фосфор фосфатов, нефтепродукты) значительно превышаются и санитарно-гигиенические ПДК. Несмотря на высокую эффективность очистки, превышение по азоту аммония наблюдается больше, чем характерно для данного типа очистных сооружений.

Способ учета сточных вод

Измерение объема сточных вод, поступающих на очистные сооружения, осуществляется расходомером ЭХО-Р-02 с преобразователем акустическим.

Объем осадков определяется путем подсчета количества вывозящих его машин.

Водоем-приемник очищенных стоков

Очищенные и обеззараженные сточные воды, а также поверхностные и грунтовые воды северной части п. Красный по самотечному трубопроводу отводятся в дренажную канаву и далее в болото Лубяное. Дренажная канава на значительном протяжении заилена и завалена мусором различного происхождения, что приводит к образованию стихийных малых запруд. В 500 м ниже выпуска дренажная канава впадает в небольшую копань на месте бывших торфоразработок, расположенную на южной окраине болота Лубяное.

Болото Лубяное относится к переходному типу. Общая площадь болота составляет 430 га, средняя глубина торфозалежи 3,05 м. Значительная часть болота находится на закрытой для посещения территории (полигон).

Болото используется для спорта (охота) и отдыха (сбор ягод, грибов и прочее) населением и относится к категории объектов культурно-бытового водопользования.

В течение последних десятилетий болото изучалось МП «Экомониторинг» при Уральской гидрогеологической экспедиции, независимой экологической службой «ЭКЗО» при УГГА, ФГУП РосНИИВХ и другими организациями по причине наличия свалки фенолсодержащих отходов на окраине болота вблизи устья дренажной канавы. В настоящее время территория свалки заросла травянистой растительностью, но остаточный вынос фенолов сохранился.

Болотные воды дренирует река Хвощевка, протекающая по восточной части болота. Контрольный створ назначен на самом выпуске сточных вод, что обусловлено труднодоступностью к устьевому участку реки Хвощевка в связи с расположением на болоте стрелкового полигона воинских частей. Влияние на другие поверхностные водные объекты сточные воды оказывают опосредованно. Фоновые характеристики для болота не устанавливаются.

Обеспеченность внешними ресурсами:

Электроснабжение очистных сооружений осуществляется по 3-й категории. Источник электроснабжения находится в ведении ОАО «МРСК Урала» центральные электрические сети. Учет электроэнергии ведется прибором СЕ 303.

Источником теплоснабжения очистных сооружения является собственная газовая котельная мощностью 0,052 Гкал/час. Учет тепловой энергии не ведется. Износ котельной составляет 43 %.

Надежность и эффективность работы очистных сооружений

Очистные сооружения введены в эксплуатацию более 35 лет назад, что отражает уровень техники и технологии своего времени. Надежность работы очистных сооружений в настоящее время обеспечивается мероприятиями, принятыми при проектировании и строительстве очистных сооружений, а именно:

– электроснабжение очистных сооружений осуществляется по 2-й категории от двух независимых источников;

– наличие не менее двух технологических сооружений одного назначения, обеспечено переключение потоков сточных вод между ними;

– насосное оборудование КНС № 1 зарезервировано и работает в автоматическом режиме;

– подача обеззараживающего реагента производится «капельным способом» без использования насосного оборудования.

Кроме того, службой эксплуатации очистных сооружений ведется постоянный контроль и анализ параметров работы оборудования, приборов, технологических процессов и прочего, создаются графики плановых ремонтно-восстановительных работ, что позволяет предотвратить аварийные ситуации на очистных сооружениях. Аварийный сброс стоков без очистки (обводная линия) не предусмотрен.

Анализ имеющихся данных показывает, что очистные сооружения при имеющейся гидравлической недогрузке работают не нормативно и не обеспечивают требуемую степень очистки по большинству веществ.

Недостаточная эффективность обусловлена устаревшей технологией очистки, аварийным состоянием очистных сооружений.

Проект расчетной СЗЗ согласован 24.04.2012. Разработка и утверждение проекта организации окончательной СЗЗ предприятия, а также выполнение установленных мероприятий по организации СЗЗ запланировано на 2022 год.

1.2.2.5. Пансионат «Селен»

На очистные сооружения поступают хозяйственно-бытовые сточные воды от жилых домов, пансионата, гостиницы и профилактория «Селен». Очистные сооружения эксплуатировались МУП «Водоканал» до января 2013 года. В настоящее время объект находится в подчинении АО «Уралэлектромедь».

Историческая справка

Сооружения биологической очистки бытовых сточных вод с доочисткой на песчаных фильтрах и хлорированием выполнены по типовому проекту «УНИИЭП инженерного оборудования городов, жилых и общественных зданий», привязанному к объекту институтом «Унипромедь». Сооружения введены в эксплуатацию в 1973 году. Подвергались незначительной реконструкции в 1985 году.

Проектная производительность очистных сооружений по паспорту, утвержденному Управлением по технологическому и экономическому надзору Ростехнадзора по Свердловской области и согласованному главным инженером ОАО «Уралэлектромедь» 27.02.2004, составляет 300 м3/сутки.

Проектные параметры очистки сточных вод по паспорту следующие:

– БПК20 – 6-8 мг/л;

– взвешенные вещества 4-6 мг/л.

Производительность сооружений

Актуальная информация по годовому объему сточных вод, поступивших на очистные сооружения, не предоставлена.

Описание технологической схемы очистки стоков (сооружения, реагентное хозяйство, обеззараживание очищенных стоков)

Технологической схемой предусмотрена очистка сточных вод на двух линиях комбинированного блока емкостей, каждая из которых состоит из аэротенка-вытеснителя и вторичного отстойника. Биологически очищенные сточные воды проходят доочистку на скорых песчаных фильтрах. В состав сооружений доочистки входят также:

– приемный резервуар сточных вод и насосы подачи воды на фильтры;

– резервуар и насосы подачи промывных вод.

Доочищенная сточная вода обеззараживается раствором гипохлорита кальция в контактном резервуаре. Сброс очищенных и обеззараженных вод осуществляется в реку Шитовской Исток.

Избыточный активный ил удаляется из вторичных отстойников на иловые поля на искусственном основании с дренажем. Дренажные и грязные промывные воды отводятся в «голову» сооружений. Осадок с иловых площадок вывозится на полигон.

Контроль качества работы сооружений

Лабораторный контроль осуществляется лабораторией очистных сооружений пансионата «Селен» и аккредитованной экоаналитической лабораторией УООС в соответствии с утвержденным и согласованным с инспектирующими организациями планом-графиком.

Водоем-приемник очищенных стоков

Водоприемником сточных вод является река Шитовской Исток. Река вытекает из Шитовского озера и впадает в Исетское озеро, считается одним из истоков реки Исеть. Длина реки составляет 14 км, площадь водосборного бассейна 235 км². Практически на всем протяжении протекает по обширному болоту, часть которого была объявлена ландшафтным памятником.

Река Шитовской Исток в районе выпуска относится к водным рыбохозяйственным объектам 2-й категории.

1.2.3. Описание локальных очистных сооружений

Крупные предприятия г. Верхняя Пышма имеют собственные локальные очистные сооружения, оборотные системы и самостоятельные выпуски производственно-ливневых стоков.

АО «Уралэлектромедь»

Предприятие имеет на своей территории локальные очистные сооружения дождевой канализации промышленной площадки. Очищенные дождевые воды направляются в оборотный цикл предприятия.

Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды направляются на очистные сооружения г. Верхняя Пышма.

АО «Уралредмет»

Предприятие имеет на своей территории аккумулятор-отстойник дождевых вод. Осветленные дождевые воды направляются в оборотный цикл предприятия.

АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»

Предприятие имеет локальные очистные сооружения – установку нейтрализации промышленных стоков, куда принимаются также стоки АО «Уральский завод химических реактивов».

Технологическая схема нейтрализации промышленных стоков включает в себя следующие этапы и сооружения:

1) сбор грязных промышленных сточных вод из цехов и их усреднение:

– один приемный резервуар объемом 16 м3;

– два усреднителя промышленных стоков объемом 1 000 м3;

2) приготовление 5%-го раствора известкового молока:

– две известегасилки диаметром 1 050 мм, длиной 1 400 мм;

– два растворных бака извести объемом 4 м3;

– один расходный бункер извести объемом 4 м3;

3) нейтрализация грязных промышленных сточных вод 5%-ным раствором известкового молока с помощью двух вихревых смесителей объемом 3 м3;

4) осветление нейтрализованных промышленных сточных вод:

– два вертикальных отстойника объемом 280 м3;

– одна промежуточная емкость объемом 3 м3;

5) обезвоживание минерализованного осадка:

– два барабанных вакуум-фильтра БОК-1,2 Sф=1,6 м2;

– два ресивера объемом 2 м3.

Содержание вредных веществ в недостаточно очищенных промышленных стоках на выпуске с ЕзОЦМ не превышает значений временно согласованного сброса, устанавливаемого для предприятия на каждый год. Ведется регулярный контроль содержания вредных веществ санитарно-промышленной лабораторией предприятия.

Обработанный сток вместе с дренажными и ливневыми водами завода поступает в водосборный канал, а далее в Молебское болото.

Молебское болото расположено в верховьях бассейна реки Пышма на водоразделе рек Исеть и Пышма. На западе Молебское болото сливается с Пышминско-Ключевским болотом. Площадь болота составляет 779 га, максимальная глубина 7,95 м при средней глубине 3,48 м.

Молебское болото в районе прохождения объединенного потока сточных вод ООО «Уральские локомотивы», АО «Уральский завод химических реактивов», хозяйственно-бытовых сточных вод г. Среднеуральск и Среднеуральской птицефабрики относится к водным объектам культурно-бытового назначения.

ООО «Уральские локомотивы»

В настоящее время образующиеся на предприятии стоки делятся на следующие потоки:

– промышленные сточные воды, используемые в оборотных системах предприятия;

– хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды, отводимые в городскую канализацию;

– промливневые сточные воды, сбрасываемые в Пышминско-Ключевское болото без очистки.

Промливневые сточные воды предприятия формируются в основном за счет поверхностного (ливневого) стока, собираемого системой ливневой канализации с территории производственной площадки. Остальную часть составляют:

– дренажные воды, откачиваемые в расположенное на окраине Пышминско-Ключевское болото из-под зданий и сооружений промплощадки насосами для предотвращения подтопления территории предприятия. Объем дренажных вод, сбрасываемых в Пышминско-Ключевское болото, принят по производительности насосов;

– производственные воды котельной, образующиеся в процессе химводоочистки;

– воды автомоечного предприятия.

Мониторинг качества сточных вод ведется предприятием самостоятельно в соответствии с планом-графиком контроля за соблюдением нормативов допустимого сброса и влиянием на Пышминско-Ключевское болото промливневых стоков, согласованным ТО Роспотребнадзора в Свердловской области в г. Верхняя Пышма и г. Среднеуральск и ФБУ «ЦЛАТИ по Уральскому федеральному округу».

Биотестирование сточных вод проводит ФБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу» в соответствии с заключенным договором.

Выпуск сточных вод предприятия осуществляется в один из затонов торфяного карьера Пышминско-Ключевского болота.

Пышминское-Ключевское болото расположено в пойме реки Пышмы, общая площадь болота составляет 142 га. Максимальная глубина торфяной залежи составляет 4,7 м при средней глубине 2,6 м.

Пышминское-Ключевское болото в районе прохождения объединенного потока сточных вод ООО «Уральские локомотивы», ОАО «Уральский завод химических реактивов», хозяйственно-бытовых сточных вод г. Среднеуральска и Среднеуральской птицефабрики относится к водным объектам культурно-бытового назначения.

В 2003 году на створы выше и ниже выпуска производственных сточных вод оформлен паспорт гидрохимического пункта наблюдения поверхностных вод № 31703. Однако мониторинг качественных характеристик Пышминско-Ключевского болота предприятием не проводится. Фоновые концентрации в приемнике сточных вод не рассчитываются.»;

23) пункт 1.3 приложения № 20 изложить в следующей редакции:

«1.3. Описание технической возможности утилизации осадка сточных вод

В последние несколько лет осадок с очистных сооружений города Верхняя Пышма, поселков Исеть, Кедровое, Красный и пансионата «Селен» используется для рекультивации полигонов ТБО. Проведена рекультивация полигона инертных отходов на въезде в г. Верхняя Пышма (объект закрыт). С 2012 года осадки вывозятся на полигон.

Описание объектов водоотведения с указанием мощности представлено в таблице 7.

Таблица 7

Описание объектов водоотведения с указанием мощности

| Технологическая зона водоотведе-ния | Наличие централизованной системы водоотведения (далее – СВО) | Объект централизованного водоотведения | Наименование, место расположения в общей схеме водоотведения |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Верхняя Пышма | Да | Канализационные сети. Ливневая канализация. Насосные станции. Очистные сооружения | КНС № 3 очистных сооружений г. Верхняя Пышма |
| с. Балтым | Да | Канализационные сети. Насосные станции | КНС с. Балтым |
| п. Кедровое | Да | Канализационные сети. Насосные станции. Очистные сооружения | КНС № 1 очистных сооружений п. Кедровое |
| п. Красный | Да | Канализационные сети. Насосные станции. Очистные сооружения | КНС № 1 п. Красный, КНС № 2 очистных сооружений п. Красный |
| п. Исеть | Да | Канализационные сети. Насосные станции. Очистные сооружения | КНС № 1 п. Исеть, КНС № 2 п. Исеть |

Остальные 19 населенных пунктов ГО Верхняя Пышма не охвачены централизованным водоотведением. Сбор бытовых стоков от населения и объектов соцкультбыта (далее – СКБ), находящихся на территории этих населенных пунктов, осуществляется в выгребные ямы.

Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение устанавливают срок размещения отходов на собственных объектах размещения. Для отходов (осадков) при механической и биологической очистке сточных вод – 3 года. МУП «Водоканал» осуществлял вывоз отходов (осадков) сточных вод на специализированный полигон по ежегодно заключаемому договору. В 2020 году заключен договор на транспортировку и утилизацию 2300 тонн осадка на полигон ЕМУП «Спецавтобаза». Работы проведены в августе – сентябре 2020 года.

Существующая технология обработки осадков очистных сооружений городского округа не обеспечивает возможность его полной утилизации по следующим причинам:

– относительно высокая влажность осадка после иловых площадок;

– наличие в осадке тяжелых металлов;

– отсутствие сооружений по обеззараживанию осадков.

Утилизация осадков сточных вод в цементной промышленности, дорожном строительстве возможна только после внедрения в схему обработки осадков сооружений обезвоживания, сушки или сжигания, что является достаточно дорогостоящим мероприятием.»;

24) пункт 1.5 приложения № 20 изложить в следующей редакции:

«1.5. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоснабжения и их управляемость

Безопасность и надежность объектов централизованной системы водоотведения

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия городского округа.

Сети

Существующие сети канализации централизованных систем водоотведения характеризуются высокой степенью износа. Безопасность и надежность сетей недостаточны.

Высокая степень износа ведет к инфильтрации дождевых, талых и грунтовых вод, повышая тем самым объемную нагрузку на очистные сооружения, и эксфильтрации, которая, наоборот, ведет к поступлению в грунт стоков, транспортируемых по сетям. Безусловно, значительное количество неучтенных стоков составляют инфильтрационные поступления в сети.

Насосное оборудование и насосные станции также имеют высокую степень износа. Необходима установка современного оборудования для снижения затрат на электроэнергию.

Очистные сооружения

Очистные сооружения канализации централизованных систем водоотведения в городском округе введены в эксплуатацию более 30–40 лет назад, что отражает уровень техники и технологии своего времени. За прошедшие 20–30 лет только незначительная часть оборудования была обновлена. Надежность работы очистных сооружений в настоящее время обеспечивается мероприятиями, принятыми при проектировании и строительстве очистных сооружений.

При эксплуатации комплекса очистных сооружений канализации наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Одна из причин, приводящих к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных сооружений, – поступление со стоками токсичных, ядовитых веществ, ингибирующих процесс биологической очистки.

В основном данная проблема касается очистных сооружений г. Верхняя Пышма, так как на них поступают сточные воды (хозяйственно-бытовые и производственные) от промышленных предприятий города: АО «Уральские локомотивы», АО «Уралэлектромедь», АО «Уралредмет», ООО «Уральский Завод Кровельных Материалов», АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов», АО «Уральский завод химических реактивов», АО «Автотранспорт», ОАО «Опытный завод огнеупоров», ООО «УГМК-Агро». Опрос предприятий АО «Уральские локомотивы», АО «Уралэлектромедь», АО «Уралредмет», АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов», АО «Уральский завод химических реактивов» показал наличие на производственных площадках опасных производственных объектов II–IV классов опасности. Опасные производственные объекты имеют свидетельства регистрации, предприятиями разработаны и утверждены «Планы по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций на опасных объектах» для объектов II-го и III-го классов опасности.

В таблице 8 дан перечень предприятий, имеющих опасные производственные объекты (далее – ОПО).

Таблица 8

Перечень предприятий, имеющих ОПО

| Наименование предприятия | Наименование ОПО | Класс опасности | Планы ликвидации аварийных ситуаций (далее – ПЛАС) | Использование ядовитых веществ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Уральские локомотивы» | 1. Площадка производства электровозов | IV | * | Не используются |
|  | 2. Площадка кислородной установки | IV | * |  |
|  | 3. Участок транспортирования опасных веществ | IV |  |  |
| АО «ЕЗ ОЦМ» | 1. Участок гидрометаллургического производства | IV | * | Не используются |
|  | 2. Площадка воздухосборников | IV | * |  |
|  | – | – | 1. ПЛАС в аффинажном цехе |  |
|  |  |  | 2. ПЛАС в котельной |  |
| АО «УЗХР» | 1. Площадка производства химреактивов | III | 1. ПЛАС на площадке производства химреактивов | Метанол |
|  | 2. Сеть газопотребления | III | 2. ПЛАС на сети газопотребления |  |
|  | 3. Участок литейных металлов | III | 3. ПЛАС на участке литейных металлов |  |
|  | – | – | 4. ПЛАС на площадке производства химреактивов, корпус 4 |  |
|  |  |  | 5. ПЛАС по цеху № 2 производства кадмия окиси, плавильное отделение |  |
| АО «Уралредмет» | 4 штуки |  | 4 ПЛАС | Не используются |
| АО «Уралэлектромедь» | 6 штук | II | 6 ПЛАС | Не используются |
|  | 17 штук | III | 17 ПЛАС |  |
|  | 8 штук | IV | * |  |
|  | – | – | 1. ПЛАС при разливе нефти и нефтепродуктов АЗС АТЦ |  |
|  | – | – | 2. ПЛАС при разливе нефтепродуктов. Энергоцех. Мазутное хозяйство |  |

* В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 № 730 необходимость в разработке ПЛАС на ОПО с IV классом опасности отсутствует.

Предприятия АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» и АО «Уральский завод химических реактивов» имеют локальные очистные сооружения – установку нейтрализации промышленных стоков.

Аварийная ситуация на опасных производственных объектах не оказывает прямого действия на систему водоотведения предприятий и, следовательно, на централизованную систему водоотведения г. Верхняя Пышма.

Управляемость объектов централизованной системы водоотведения

За прошедшие 20-30 лет очистные сооружения городского округа из-за ограниченности финансовых средств не подвергались модернизации и реконструкции в части автоматизации технологических процессов, создания информационно-аналитических систем и т.д. Однако службами эксплуатации очистных сооружений ведется постоянный контроль и анализ параметров работы оборудования, приборов, технологических процессов, создаются графики плановых ремонтно-восстановительных работ, что позволяет сократить аварийные ситуации на очистных сооружениях.

Ликвидация аварий на площадках очистных сооружений городского округа осуществляется как силами и средствами, имеющимися на балансе очистных сооружений, так и с привлечением специализированных служб МУП «Водоканал».

МУП «Водоканал» имеет единую диспетчерскую службу и два специализированных участка эксплуатации сетей в составе 20 человек. Перечень имеющихся у МУП «Водоканал» средств для ликвидации аварий на сооружениях и сетях приведен в таблице 9.

Таблица 9

Перечень средств для ликвидации аварий

| Наименование сил | Состав, человек | Наименование средств | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Участок эксплуатации сетей водоснабжения и инженерных сетей | 10 | ЗИЛ-131 | 2 |
|  |  | ЕК 14 | 2 |
|  |  | «Фотон» самосвал | 1 |
|  |  | САК | 1 |
|  |  | Электрогенератор | 1 |
| Участок эксплуатации канализационных сетей | 10 | ЗИЛ | 1 |
|  |  | ЗИЛ-431412 илосос | 1 |
|  |  | КАМАЗ КО-512 канало-промывочный | 1 |

Отделения дислоцируются по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, 2а.»;

25) таблицы 20 и 21 пункта 1.6 приложения № 20 считать соответственно таблицами 10 и 11;

26) в пункте 1.6 приложения № 20 слова «Дорстрой-град» заменить словами «Бизнес-Инвест»;

27) таблицы 22, 23, 24, 25 и 26 пункта 2.1 приложения № 20 считать соответственно таблицами 13, 14, 15, 16 и 17;

28) пункт 2.1 приложения № 20 перед таблицей 13 дополнить таблицей 12 следующего содержания:

«Таблица 12

Общий баланс сточных вод

| Технологическая зона водоотведения | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поступило сточных вод в центральную систему водоотведения, тысяч м3/год | Отведено сточных вод на очистные сооружения, тысяч м3/год | Поступило сточных вод в центральную систему водоотведения, тысяч м3/год | Отведено сточных вод на очистные сооружения, тысяч м3/год | Поступило сточных вод в центральную систему водоотведения, тысяч м3/год | Отведено сточных вод на очистные сооружения, тысяч м3/год |
| ГО Верхняя Пышма | 7 104,91 | 7 104,91 | 7 513,25 | 7 513,25 | 7 056,60 | 7 056,60 |
| Население | 3 777,82 | 3 777,82 | 3 836,88 | 3 836,88 | 3 905,30 | 3 905,30 |
| Предприятия СКБ | 386,28 | 386,28 | 337,68 | 337,68 | 319,49 | 319,49 |
| Промпредприятия | 799,38 | 799,38 | 777,25 | 777,25 | 710,55 | 710,55 |
| Притоки в систему | 2 073,16 | 2 073,16 | 2 499,45 | 2 499,45 | 2 058,63 | 2 058,63 |
| Объем отходов из выгребных ям | 68,27 | 68,27 | 62,0 | 62,0 | 62,63 | 62,63 |

»;

29) таблицу 27 пункта 2.2 приложения № 20 считать таблицей 18;

30) пункт 2.2 приложения № 20 дополнить таблицей 19 следующего содержания:

«Таблица 19

Информация о мощности очистных сооружений

| Целевое назначение централизованной системы водоотведения | Мощность существующих очистных сооружений, тысяч м3/год | Среднегодовые показатели за 2018-2020 годы, тысяч м3/год | (-) Дефицит / (+) Резерв |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тысяч м3/год | % |
| Очистка сточных вод | 5 840 | 7 224,92 | - 1 384,92 | -23,7 |

»;

31) раздел 2 приложения № 20 дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:

«2.3. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития ГО Верхняя Пышма

Поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения на перспективу рассчитаны с учетом существующего положения и с учетом планируемого увеличения населения городского округа к 2028 году до 126 700 человек и развития централизованной системы водоотведения с выделением 1-й очереди до 2025 года, 2-й очереди – до 2028 года.

Существующее и перспективное поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в таблице 20.

Таблица 20

Прогнозный баланс сточных вод

| Технологическая зона | Периоды, тысяч м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | I-я очередь до 2025 года | II-я очередь до 2028 года |
| городской округ Верхняя Пышма | 7 056,60 | 8 803,7 | 10 326,7 |

В соответствии с требованиями п. 2.1 СНиП 2.04.03-85 удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий, оборудованных внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением, принимается равным расчетному удельном (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Расчетные максимальные расходы сточных вод определяются как произведение среднесуточных (за год) расходов сточных вод на коэффициент неравномерности, приведенные в СП 32.13330.2012.»;

32) пункт 3.1 приложения № 20 дополнить абзацами следующего содержания:

«Увеличение объема сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения, объясняется увеличением количества жителей населенных пунктов городского округа.

Основываясь на данных Генерального плана, а также расчетов, проведенных в пункте 2.3 настоящего приложения, объемы сточных вод на первую и вторую очередь составят 8 803,7 тысячи м3/год и 10 326,7 тысячи м3/год соответственно.

Централизованное водоотведение в городском округе осуществляется МУП «Водоканал».

Структура централизованной системы водоотведения представлена в таблице 21.»;

33) пункт 3.1 приложения № 20 дополнить таблицей 21 следующего содержания:

«Таблица 21

Информация о структуре системы водоотведения ГО Верхняя Пышма

| Населенный пункт, входящий в состав городского округа | Наличие централизованной СВО | Объект централизованного водоотведения | Организация, несущая эксплуатационную ответственность при осуществлении централизованного водоотведения | Балансовая принадлежность объектов водоотведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Верхняя Пышма | Да | Канализационные сети. Ливневая канализация. Насосные станции. Очистные сооружения | МУП «Водоканал» | Муниципальное ведение |
| с. Балтым | Да | Канализационные сети. Насосные станции |  |  |
| п. Кедровое | Да | Канализационные сети. Насосные станции. Очистные сооружения |  |  |
| п. Красный | Да | Канализационные сети. Насосные станции. Очистные сооружения |  |  |
| п. Исеть | Да | Канализационные сети. Насосные станции. Очистные сооружения |  |  |

»;

34) пункт 3.2 приложения № 20 изложить в следующей редакции:

«3.2. Расчет мощности очистных сооружений

Очистные сооружения г. Верхняя Пышма

Проектная производительность существующих очистных сооружений составляет:

– сооружений биологической очистки – 16 тысяч м3/сутки;

– сооружений доочистки – 18 тысяч м3/сутки.

Фактический объем сточных вод, поступавших на очистные сооружения в средние сутки в 2020 году, составлял 18,765 тысячи м3/сутки, в период паводка – до 29,9 тысячи м3/сутки.

Планируемые объемы поступления сточных вод на очистные сооружения г. Верхняя Пышма с 2019 по 2028 годы приведены в таблице 22.

Таблица 22

Планируемые объемы поступления сточных вод на очистные сооружения города Верхняя Пышма

| Годы | Планируемые объемы поступления сточных вод, тысяч м3/сутки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Средняя | Максимальная | Проектная |
| 2019 | 18,9 | 30,28 | 35,6 |
| 2020 | 19,2 | 30,66 |  |
| 2021 | 19,4 | 31,04 |  |
| 2022 | 19,6 | 31,42 |  |
| 2023 | 19,9 | 31,8 |  |
| 2028 | 21,06 | 33,7 |  |

Очистные сооружения поселков Исеть, Кедровое, Красный

В рассматриваемый период в сельских населенных пунктах городского округа планируется повышение численности населения, повышение степени благоустройства жилой застройки, а также ее увеличение.

»;

Планируемые объемы поступления сточных вод на очистные сооружения поселков городского округа до 2028 года, а также резерв мощности очистных сооружений приведены в таблице 23.

Таблица 23

Планируемые объемы поступления сточных вод на очистные сооружения поселков городского округа Верхняя Пышма

| Населенный пункт | Планируемые объемы поступления сточных вод, м3/сутки |  |  | Резерв мощности ОС, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проектная1 | Средняя | Максимальная |  |
| п. Исеть | 1 200 | 800 | 1 040 | 13,3 |
| п. Кедровое | 1 000 | 385 | 600 | 40,0 |
| п. Красный | 550 | 282 | 350 | 36,4 |

1Проектная производительность очистных сооружений уточняется при выполнении проектных работ.

При определении производительности очистных сооружений расчетное удельное среднесуточное водоотведение сточных вод от населения принято равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив зеленых насаждений.»;

35) таблицу 30 пункта 4.2 приложения № 20 считать соответственно таблицей 24;

36) пункт 4.3 приложения № 20 изложить в следующей редакции:

«4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах систем водоотведения

В настоящее время разработан проект реконструкции и расширения очистных сооружений г. Верхняя Пышма с увеличением производительности до 40 000 м3/сутки. Строительство сооружений осуществляется в две одинаковые по составу сооружений очереди проектной производительностью 20 000 м3/сутки каждая. Выполняется строительство первой очереди.

Организационный план с перечнем приоритетных мероприятий по развитию и модернизации объектов водоотведения городского округа на 2018 – 2028 годы приведен в таблице 25.

Таблица 25

Организационный план с перечнем приоритетных мероприятий по развитию и модернизации объектов водоотведения городского округа на 2018 – 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемные показатели | Годы реализации | Цели и задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Существующие централизованные системы водоотведения |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция и расширение очистных сооружений канализации г. Верхняя Пышма, в том числе: | 40 000 м3/сутки | 2018 – 2025 | 1. Обеспечение качества очищенной сточной воды до требований, предъявляемых к водоемам рыбохозяйственного назначения. 2. Улучшение состояния воздушного бассейна в районе очистных сооружений канализации. 3. Улучшение санитарной обстановки в ГО |
| 1.1 | Строительство I-й очереди очистных сооружений | 20 000 м3/сутки | 2018 – 2019 | Улучшение технологии удаления и обработки отходов с решеток, песколовок и первичных отстойников |
| 1.2 | Строительство II-й очереди очистных сооружений | 20 000 м3/сутки | 2021 – 2025 | Эффективное удаление органических веществ и азотных соединений за счет внедрения процессов нитриденитрификации |
| 2 | Реконструкция и модернизация очистных сооружений канализации в п. Исеть | 1 200 м3/сутки | 2022 – 2028 | 1. Обеспечение качества очищенной сточной воды до требований, предъявляемых к водоемам хозяйственно-бытового назначения. 2. Улучшение состояния воздушного бассейна в районе очистных сооружений канализации. 3. Улучшение санитарной обстановки в городском округе |
| 3 | Реконструкция и модернизация очистных сооружений канализации в п. Кедровое | 1 000 м3/сутки | 2019 – 2028 |  |
| 4 | Реконструкция и модернизация очистных сооружений канализации в п. Красный | 550 м3/сутки1 | 2022 – 2028 |  |
| 5 | Реконструкция канализационных насосных станций, в том числе: |  | 2019 – 2028 | 1. Обеспечение безаварийной работы системы водоотведения. 2. Обновление основных фондов. 3. Выведение из работы морально и физически устаревшего оборудования. 4. Сокращение потребления электроэнергии. 5. Сокращение числа аварий системы. 6. Повышение энергоэффективности |
| 5.1 | в селе Балтым | 1 000 м3/сутки |  |  |
| 5.2 | в поселке Красный | 550 м3/сутки |  |  |
| 5.3 | в поселке Кедровое | 1 000 м3/сутки |  |  |
| 5.4 | в поселке Исеть | 1 200 м3/сутки |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт, замена, реконструкция, модернизация и строительство канализационных сетей городского округа Верхняя Пышма | 120 км | 2018 – 2028 | 1. Организация централизованного водоотведения в населенных пунктах. 2. Улучшение уровня жизни населения. 3. Обеспечение надежности работы системы водоотведения. 4. Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в населенных пунктах. 5. Сокращение числа аварий в системе водоотведения |
| II. Новые централизованные системы водоотведения |  |  |  |  |
| 1 | Канализационный коллектор, КНС № 1, 2, электроснабжение ГКНС № 1 и ГКНС № 2 в п. Санаторный г. Верхняя Пышма | 50 м3/сутки | 2018 – 2022 | 1. Вовлечение новых населенных пунктов в централизованную систему водоотведения. 2. Повышение уровня жизни населения. 3. Повышение санитарно-эпидемиологического благополучия населения |

1Проектная производительность очистных сооружений поселков Исеть, Кедровое, Красный уточняется при выполнении проектных работ.»;

37) таблицы 32, 33 и 34 пункта 5.1 приложения № 20 считать соответственно таблицами 26, 27 и 28;

38) таблицу 35 раздела 6 приложения № 20 считать таблицей 29 и изложить в следующей редакции:

«Таблица 29

Оценка капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Характеристики | Ориентировочный объем инвестиций, миллионов рублей | Сумма освоения, миллионов рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2025 | 2026-2028 |
| 1 | Реконструкция и модернизация ОСК г. Верхняя Пышма | 2018-2022 | 40 000 м3/сутки | 2 328,0 | 45,0 | 450,0 |  |  | 528,0 | 1305 |  |
|  | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция и модернизация ОСК п. Исеть | 2022-2028 | 1 200 м3/сутки | 74,3 |  |  |  |  |  | 74,3 |  |
|  | ПИР |  |  | 5,2 |  |  |  |  | 5,2 |  |  |
| 3 | Реконструкция и модернизация ОСК п. Кедровое | 2019-2028 | 1 000 м3/сутки | 173,1 |  |  |  |  |  | 173,1 |  |
|  | ПИР |  |  | 4,6 |  |  |  | 4,6 |  |  |  |
| 4 | Реконструкция и модернизация ОСК п. Красный | 2022-2028 | 550 м3/сутки | 34,0 |  |  |  |  |  | 35,0 |  |
|  | ПИР |  |  | 4,1 |  |  |  |  | 4,1 |  |  |
| 5 | Реконструкция канализационных насосных станций, в том числе: | 2019-2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | в селе Балтым |  | 1 000 м3/сутки | 19,5 |  |  |  | 19,5 |  |  |  |
|  | ПИР |  |  | 1,9 |  | 1,9 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | в поселке Красный |  | 550 м3/сутки | 16,7 |  |  |  |  |  | 16,7 |  |
|  | ПИР |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  | 1,0 |  |
| 5.3 | в поселке Кедровое |  | 1 000 м3/сутки | 19,5 |  |  |  |  | 19,5 |  |  |
|  | ПИР |  |  | 1,9 |  |  |  | 1,9 |  |  |  |
| 5.4 | в поселке Исеть |  | 1 200 м3/сутки | 19,5 |  |  |  |  |  | 19,5 |  |
|  | ПИР |  |  | 1,9 |  |  | 1,9 |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт и строительство канализационных сетей по городскому округу Верхняя Пышма, в том числе: | 2018-2028 | 120 км | 603,7 | 15,3 | 9,2 | 13,0 | 55,4 | 55,4 | 228,2 | 227,2 |
| 6.1 | – реконструкция |  | 80 км | 450,0 | 10,1 | 6,3 | 9,8 | 41,0 | 41,0 | 170,9 | 170,9 |
| 6.2 | – капитальный ремонт |  | 20 км | 76,7 | 3,7 | 2,8 | 1,6 | 7,0 | 7,0 | 27,3 | 27,3 |
| 6.3 | – новое строительство |  | 20 км | 70,0 | 1,5 | 0,1 | 1,6 | 6,4 | 6,4 | 27 | 27 |
|  | ПИР |  |  | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 |
| 7 | Канализационный коллектор в п. Санаторный. КНС № 1, 2. Электроснабжение ГКНС № 1 и ГКНС № 2 в п. Санаторный | 2021-2028 | 50 м3/сутки | 16,0 |  |  |  | 1,0 | 15,0 |  |  |

»;

39) приложение к Пояснительной записке к схеме водоотведения городского округа Верхняя Пышма приложения № 20 исключить.

2. Рекомендовать администрации городского округа Верхняя Пышма:

1) в срок до 01 июня 2022 года подготовить и своим постановлением утвердить Схему водоснабжения, водоотведения городского округа Верхняя Пышма до 2035 года;

2) после утверждения Схемы водоснабжения, водоотведения городского округа Верхняя Пышма до 2035 года внести в Думу городского округа Верхняя Пышма проект решения о признании утратившей силу Схемы водоснабжения, водоотведения городского округа Верхняя Пышма до 2028 года.

3. Опубликовать настоящее Решение на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа Верхняя Пышма» (www.верхняяпышма-право.рф), в газете «Красное знамя» и разместить на официальных сайтах городского округа Верхняя Пышма и Думы городского округа Верхняя Пышма.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянные комиссии Думы по жилищно-коммунальному хозяйству и социальной политике (председатель Т.З. Гибадуллин) и по муниципальной собственности и градостроительной деятельности (председатель И.С. Зернов).

Председатель Думы

городского округа

Верхняя Пышма								И.С. Зернов

Исполняющий полномочия

Главы городского округа

Верхняя Пышма								В.Н. Николишин