| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Верхняя Пышма ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от | проект | № |  |  |
| г. Верхняя Пышма |  |  |  |  |
| Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |

В соответствии с подпунктом «м» пункта 2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», подпункта 8-5 пункта 8 статьи 11 Закона Свердловской области 
от 28 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области», пункта 3 статьи 5 Закона Свердловской области от 25 марта 2020 года № 30-ОЗ «О гражданской обороне в Свердловской области», в целях реализации требований совместного приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить Положение по организации эксплуатационно-технического обслуживания муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения городского округа Верхняя Пышма (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», 
на официальном интернет-портале правовой информации городского округа Верхняя Пышма (www.верхняяпышма-право.рф).

3.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по общим вопросам городского округа Верхняя Пышма Резинских Н.А.

| Глава городского округа | И.В. Соломин |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

городского округа Верхняя Пышма

| от | проект | № |  |
| --- | --- | --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

по организации эксплуатационно-технического обслуживания муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения городского округа Верхняя Пышма

# Общие положения

1. Настоящее Положение предназначено для использования органом местного самоуправления и организациями, осуществляющими 
в установленном порядке эксплуатационно-техническое обслуживание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения городского округа Верхняя Пышма 
(далее – МАСЦО).

2. Положение определяет задачи и мероприятия эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения.

Эксплуатационно-техническое обслуживание систем оповещения населения (далее – ЭТО) включает в себя комплекс мероприятий по поддержанию технических средств оповещения систем оповещения населения в работоспособном состоянии.

Технические средства оповещения (далее – ТСО) осуществляют прием, обработку и (или) передачу сигналов оповещения и (или) экстренной информации.

Оконечные средства оповещения населения используются для подачи сигналов оповещения и (или) речевой информации.

ТСО, выполняющие заданные функции, сохраняя значения параметров в пределах, установленных эксплуатационно-технической документацией (далее – ЭТД), являются работоспособными.

Работоспособное состояние ТСО подразумевает его исправность.

3. Задачами ЭТО являются:

предупреждение преждевременного износа механических элементов и отклонения электрических параметров ТСО от норм, установленных ЭТД;

устранение неисправностей путем проведения текущего ремонта ТСО;

доведение параметров и характеристик ТСО до норм, установленных ЭТД;

анализ и устранение причин возникновения неисправностей;

продление сроков службы ТСО.

4. К мероприятиям ЭТО относятся:

планирование ЭТО;

техническое обслуживание и текущий ремонт ТСО;

оценка технического состояния систем оповещения населения.

5. На муниципальном и объектовом уровнях функционирования единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) ЭТО организует муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма» (далее – МКУ «Управление ГЗ ГО Верхняя Пышма») 
и организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий.

6. ЭТО систем оповещения населения муниципального уровня функционирования РСЧС МКУ «Управление ГЗ ГО Верхняя Пышма», либо другими юридическими лицами (сторонними организациями), определяемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – организации, осуществляющие ЭТО).

ЭТО систем оповещения населения объектового уровня функционирования РСЧС проводится организациями, в ведении или собственности которых находятся локальные системы оповещения населения, либо сторонними организациями, осуществляющими ЭТО.

7. Организациям, осуществляющим ЭТО, МКУ «Управление ГЗ ГО Верхняя Пышма» и организациями, в ведении или собственности которых находятся системы оповещения населения, ТСО, передаются по договорам в работоспособном состоянии в комплекте, поставленном производителями.

8. Продление эксплуатационного ресурса ТСО, установленного ЭТД, осуществляется ежегодно МКУ «Управление ГЗ ГО Верхняя Пышма» 
и организациями, в ведении или собственности которых находятся системы оповещения населения, с участием представителей территориального органа МЧС России и организации, осуществляющей ЭТО.

Взамен ТСО, выводимых из эксплуатации (для проведения ремонта или замены), без снижения готовности действующей системы оповещения населения, должны быть установлены и введены в эксплуатацию новые (резервные) ТСО.

Введенные в эксплуатацию ТСО заносятся в книгу учета ТСО, рекомендуемый образец которой приведен в приложении № 1.

Отремонтированные ТСО включаются в резерв (состав ЗИП) системы оповещения населения.

Выводу из эксплуатации подлежат ТСО, у которых по совокупности:

выработан установленный техническими условиями (ЭТД) эксплуатационный ресурс, а также достигнут предельный срок продления;

производителями завершено серийное производство, в том числе ЗИП, и восстановление неисправных ТСО экономически нецелесообразно;

эксплуатация технически невозможна в действующих сетях связи.

# Планирование эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения

9. Эксплуатационно-техническое обслуживание МСО планируется организацией, осуществляющей ЭТО.

10. Документами и исходными данными для планирования ЭТО являются:

ЭТД, в том числе формуляры (паспорта) ТСО;

состояние ТСО;

наличие ЗИП и средств измерений, необходимых для проведения ЭТО.

11. Планирующими документами по ЭТО являются:

план-график технического обслуживания ТСО;

план проведения технического обслуживания ТСО.

12. Для ТСО предусмотрены следующие виды технического обслуживания:

ежедневное техническое обслуживание (далее – ЕТО);

техническое обслуживание N 1 (далее – ТО-1);

техническое обслуживание N 2 (далее – ТО-2).

13. При переходе к эксплуатации в осенне-зимний и весенне-летний периоды на ТСО, эксплуатирующихся вне отапливаемых помещений, работы сезонного технического обслуживания осуществляются во время проведения ТО-1 и ТО-2.

14. Содержание работ по каждому виду технического обслуживания определено технологическими картами ЭТД.

15. План-график технического обслуживания ТСО, рекомендованный образец которого приведен в приложении № 2, хранится в течение 3 лет и согласовывается с МКУ «Управление ГЗ ГО Верхняя Пышма», организацией, в полномочия которого(й) входят вопросы поддержания в постоянной готовности системы оповещения соответствующего уровня функционирования РСЧС в порядке, определяемом договором, заключаемым в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения.

16. План проведения технического обслуживания (ТО-1, ТО-2) ТСО, рекомендованный образец которого приведен в приложении № 3, хранится в течение 3 лет.

В плане проведения ТО-1 (ТО-2) ТСО отражаются:

подготовительные мероприятия;

работы по проведению технического обслуживания, в том числе производство работ на высоте вне помещений;

мероприятия по контролю качества выполнения технического обслуживания.

# Техническое обслуживание и текущий ремонт технических средств оповещения

17. Организациями, осуществляющими ЭТО, используются необходимые для проведения работ по ЭТО измерительные приборы и инструменты.

Работы по ЭТО организуются и выполняются в соответствии с законодательством Российской Федерации в области охраны труда.

18. Руководители организаций, осуществляющих ЭТО, для выполнения работ по ЭТО назначают специалистов из числа своих сотрудников и допускают к проведению этих работ с учетом наличия у них:

образования в области профессиональной деятельности "Связь, информационные и коммуникационные технологии";

соответствующей группы по электробезопасности;

допуска к работам на высоте вне помещений (при необходимости).

ТСО закрепляются за сотрудниками, допущенными к проведению работ по ЭТО.

19. Для проведения наиболее сложных видов работ организациями, осуществляющими ЭТО, допускается создание групп (бригад) обслуживания, в том числе ремонта, из наиболее квалифицированных специалистов.

20. ЕТО проводится перед технической проверкой готовности к задействованию системы оповещения населения только на ТСО, установленных в помещениях единой дежурно-диспетчерской службы МКУ «Управление ГЗ ГО Верхняя Пышма» (далее – ЕДДС).

Проведение ЕТО осуществляется персоналом ЕДДС.

В ходе проведения технической проверки готовности к задействованию системы оповещения населения проверяется работоспособность оконечных средств оповещения путем их удаленного мониторинга.

Выполнение ЕТО ТСО отражается в журнале несения дежурства, оперативным дежурным ЕДДС.

21. ТО-1 и ТО-2 проводятся с периодичностью, установленной ЭТД на ТСО.

Выполнение ТО-1 и ТО-2 отражается в плане проведения технического обслуживания ТСО.

Результаты ТО-2 со значениями измеренных параметров заносятся в формуляр (паспорт) ТСО.

22. Для систем оповещения муниципального уровня функционирования РСЧС, в целях обеспечения постоянной готовности и непрерывности их функционирования, при необходимости перед началом ЭТО производится подготовка и проверка резервных ТСО и линий связи.

Для проведения ТО-1 (ТО-2) техническое средство оповещения выключается.

При отсутствии возможности резервирования ТСО и линий связи, на период технического обслуживания, допускается одновременное выключение не более 10% направлений оповещения.

На данных направлениях оповещения должно быть заранее организовано и обеспечено оповещение населения с использованием резервных ТСО.

Выключение ТСО осуществляется по согласованию с оперативным дежурным ЕДДС и уведомлением дежурного по оповещению и работе пунктов управления ситуационно кризисного центра Свердловской области не позднее чем за два часа до начала проведения ТО-1 (ТО-2) ТСО.

23. Техническое обслуживание считается завершенным при выполнении следующих условий:

на ТСО выполнен перечень работ, предписанных ЭТД;

устранены все выявленные неисправности;

внесены соответствующие записи в книгу учета ТСО (при проведении текущего ремонта) и формуляры (паспорта) ТСО (при проведении ТО-2).

Результаты проведения ТО-2 оформляются актом, рекомендованный образец которого приведен в приложении № 4.

Акт оформляется организацией, осуществляющей ЭТО в двух экземплярах:

экземпляр N 1 хранится в организации, осуществляющей ЭТО;

экземпляр N 2 направляется в МКУ «Управление ГЗ ГО Верхняя Пышма» и организации, в ведении или собственности которых находятся системы оповещения населения.

24. Техническое обслуживание ТСО должно быть завершено досрочно либо перенесено на другой срок, а ТСО приведены в готовность к задействованию в случае установления режимов функционирования РСЧС повышенной готовности и (или) чрезвычайной ситуации на территории, на которой размещены обслуживаемые ТСО.

25. Формуляр (паспорт) ТСО является документом, в котором ведутся записи о поступлении, ходе эксплуатации и выбытии оборудования.

Формуляр (паспорт) ТСО хранится в ЕДДС МКУ «Управление ГЗ ГО Верхняя Пышма» и организациях, в ведении или собственности которых находятся системы оповещения населения.

Своевременное и правильное ведение формуляра (паспорта) ТСО, обеспечивает ответственное лицо организации, осуществляющей ЭТО, за которым закреплено ТСО.

В случае утраты или порчи формуляра (паспорта) ТСО должен быть заведен его дубликат, рекомендованный образец которого приведен в приложении № 5.

26. Текущий ремонт ТСО является неплановым и включает в себя работы по восстановлению работоспособности после отказов и повреждений путем замены и (или) восстановления функциональных блоков, узлов и элементов. К текущему ремонту относятся работы по поиску и замене отказавших легкосъемных функциональных блоков, узлов и элементов, а также другие восстановительные работы, не требующие использования специального ремонтного оборудования.

Текущий ремонт производится специалистами организации, осуществляющей ЭТО. Результаты проведения текущего ремонта заносятся в формуляр (паспорт) ТСО.

Для текущего ремонта ТСО используются одиночные и групповые комплекты ЗИП, а также запасные части, приобретаемые отдельно.

Организация, осуществляющая ЭТО, заблаговременно направляет заявки на восполнение ЗИП в МКУ «Управление ГЗ ГО Верхняя Пышма» и организации, в ведении или собственности которых находится система оповещения населения.

27. В случае невозможности самостоятельного восстановления неисправных ТСО (их функциональных блоков, узлов и элементов) ремонт осуществляется в специализированных мастерских (у производителей).

Восстановленные в результате ремонта функциональные блоки, узлы и элементы используются для укомплектования ЗИП.

# Оценка технического состояния систем оповещения населения

28. Оценка технического состояния систем оповещения населения осуществляется МКУ «Управление ГЗ ГО Верхняя Пышма» и организацией на соответствующем уровне функционирования РСЧС.

Оценка технического состояния систем оповещения населения проводится в рамках комплексных проверок готовности систем оповещения населения с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до населения.

Для проведения оценки технического состояния систем оповещения населения привлекаются представители организаций, осуществляющих ЭТО.

МКУ «Управление ГЗ ГО Верхняя Пышма» и организации не позднее чем за 30 дней до начала проведения оценки технического состояния системы оповещения населения письменно уведомляют организацию, осуществляющую ЭТО, о дате ее проведения.

29. При проведении оценки технического состояния системы оповещения населения проверяются:

наличие, комплектность и работоспособность ТСО;

организация и качество выполнения ЭТО;

наличие, соответствие, комплектность, а также своевременное восполнение ЗИП.

30. При проверке наличия, комплектности и работоспособности ТСО проверяются:

наличие ТСО и соответствие их проектной-сметной (рабочей) документации на систему оповещения населения, книге учета ТСО, а также договору на ЭТО;

соответствие заводских (серийных) номеров на ТСО, их функциональных блоков и панелей номерам, указанным в формулярах (паспортах) ТСО;

соответствие измеренных параметров и характеристик ТСО параметрам и характеристикам, указанным в ЭТД;

выполнение ТСО функций, заданных ЭТД.

31. При проверке организации и качества выполнения ЭТО проверяются:

наличие и соответствие планирующих документов ЭТО;

наличие и правильность ведения формуляров (паспортов) ТСО;

соответствие и полнота выполнения ЭТО;

наличие и целостность пломб и печатей на ТСО;

квалификация ответственных за эксплуатацию специалистов по выполнению ЭТО (копии документов, подтверждающих наличие необходимого профессионального образования или профессионального обучения и соответствующий уровень квалификации).

32. При проверке наличия, соответствия, комплектности, а также своевременного восполнения ЗИП проверяются:

наличие и соответствие ЗИП проектно-сметной (рабочей) документации на систему оповещения населения (если имеются соответствующие расчеты их количества и номенклатуры) и ЭТД на ТСО;

соответствие фактического наличия составных частей ЗИП ТСО комплекту поставки и записям в формуляре (паспорте) ТСО;

своевременность восполнения ЗИП после проведения текущего ремонта ТСО.

33. До начала проведения оценки технического состояния системы оповещения, руководитель организации, осуществляющей ЭТО, представляет справку о наличии и состоянии ТСО, рекомендованный образец которой приведен в приложении № 6.

34. Техническое состояние системы оповещения населения оценивается:

оценка "удовлетворительно", если:

не менее 90% проверяемых ТСО работоспособны;

ЭТО организовано и осуществляется в соответствии с Положением;

ЗИП имеется и укомплектован не менее чем на 60% от требуемого количества, а также имеются договоры на восполнение ЗИП и ремонт неисправных ТСО;

контроль качества выполнения работ ЭТО осуществляется своевременно;

оценка «неудовлетворительно», если не выполнено первое требование на оценку «удовлетворительно».

35. По результатам оценки оформляется акт, рекомендованный образец которого приведен в приложении № 7.

Акт оформляется в двух экземплярах:

экземпляр N 1 хранится в МКУ «Управление ГЗ ГО Верхняя Пышма», организации на соответствующем уровне функционирования РСЧС;

экземпляр N 2 направляется руководителю организации, осуществляющей ЭТО, для устранения выявленных недостатков.

Приложение № 1

к Положению по организации

эксплуатационно-технического

обслуживания муниципальной автоматизированной системы

централизованного оповещения населения

городского округа Верхняя Пышма

КНИГА

учета технических средств оповещения муниципальной

автоматизированной системы централизованного оповещения населения

городского округа Верхняя Пышма

Начата:      «___» _________________20___г.

Окончена: «____» ________________20___г.

Содержание

| N п/п | Тип технического средства оповещения | Стр. |
| --- | --- | --- |

- _____________________________________________________________________________________________________________

(Наименование типа технического средства оповещения)

| № п/п | Наименование технического средства оповещения | Заводской номер | Адрес и место размещения технического средства оповещения | Год выпуска/дата ввода в эксплуатацию, номер приказа (распоряжения) о вводе в эксплуатацию | Дата и время временного выбытия (для проведения текущего ремонта) | Дата и время прибытия и включения в систему (после ремонта) | Отметка о списании, дата, номер приказа (распоряжения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2

к Положению по организации

эксплуатационно-технического

обслуживания муниципальной автоматизированной системы

централизованного оповещения населения

городского округа Верхняя Пышма

| «СОГЛАСОВАНО» _______________________________________ (Руководитель организации в собственности которых находятся ТСО) _______________________________________ (Подпись, фамилия и инициалы) «___» ________________20___г. |  | «УТВЕРЖДАЮ» _________________________________________ (Руководитель организации, осуществляющей тех.обслуживание) _______________________________________ (Подпись, фамилия и инициалы) «___» ________________20___г. |
| --- | --- | --- |

ПЛАН-ГРАФИК

технического обслуживания технических средств оповещения

муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения

населения городского округа Верхняя Пышма на 20__ год

| № п/п | Организация (осуществляющая ЭТО) | Вид ЭТО | Ответственный исполнитель | Дата проведения ЭТО (по месяцам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отметка о выполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |

________________________________________________________________________

(Должность, наименование организации, осуществляющей тех.обслуживание)

________________________________________________________________________

(Подпись, фамилия и инициалы)

«____» _____________20___г.

Приложение № 3

к Положению по организации

эксплуатационно-технического

обслуживания муниципальной автоматизированной системы

централизованного оповещения населения

городского округа Верхняя Пышма

| «СОГЛАСОВАНО» _______________________________________ (Руководитель организации в собственности которых находятся ТСО) _______________________________________ (Подпись, фамилия и инициалы) «___» ________________20___г. |  | «УТВЕРЖДАЮ» _________________________________________ (Руководитель организации, осуществляющей тех.обслуживание) _______________________________________ (Подпись, фамилия и инициалы) «___» ________________20___г. |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

проведения технического обслуживания (ТО-1, ТО-2) технических средств оповещения

муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения

городского округа Верхняя Пышма на  «____» _________ 20__ года

| № п/п | Наименование работ (мероприятий) | Срок выполнения работ (мероприятий) | Ответственный исполнитель | Кто контролирует выполнение работ | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Подготовительные мероприятия |  |  |  |  |  |
| - Работы по проведению технического обслуживания |  |  |  |  |  |
| - Мероприятия по контролю качества выполнения технического обслуживания |  |  |  |  |  |

Ответственный

исполнитель           ___________________________________________________________________________

(Должность, подпись, фамилия и инициалы)

«___» __________20___г.

Приложение № 4

к Положению по организации

эксплуатационно-технического

обслуживания муниципальной автоматизированной системы

централизованного оповещения населения

городского округа Верхняя Пышма

«УТВЕРЖДАЮ» ______________________________________________ (Руководитель организации, осуществляющей тех.обслуживание) ______________________________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «____» ______________ 2021 г.

А К Т

проведения технического обслуживания (ТО-2) технических средств муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения городского округа Верхняя Пышма

Комиссия в составе:

Председатель: ____________________________________________________________

(Должность, фамилия и инициалы)

члены комиссии: __________________________________________________________

(Должность, фамилия и инициалы)

___________________________________________________________

на основании _____________________________________________________________

в период с ___________по _________ провела проверку качества проведения годового технического обслуживания и технического состояния средств оповещения.

- Результаты годового технического обслуживания средств оповещения:

| № п/п | Наименование (тип) ТСО, место нахождения (адрес) | Имеется в наличии | Всего обслужено | Исправно | Требует текущего ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Характерные неисправности средств оповещения, выявленные при эксплуатации и техническом обслуживании, Причины; мероприятия, которые необходимо провести для их предотвращения:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

- По результатам проведения технического обслуживания состояние средств оповещения оценивается: __________удовлетворительное__________________________.

- Оценка состояния хранения, эксплуатации и ремонта средств оповещения, состояния метрологического обеспечения, запаса ЗИП и рекомендации по устранению выявленных недостатков: _____________________________________________________

- Лучшими специалистами по содержанию средств оповещения являются: ______________________________________________________________________

- Предложения по совершенствованию технического обслуживания: ____________________________________________________________________________

Председатель комиссии:    ___________________________________________________

(подпись, Ф.И.О., сотрудника организации, осуществляющей тех.обслуживание)

Члены комиссии:    ___________________________________________________

(подпись, Ф.И.О., сотрудника организации, осуществляющей тех.обслуживание)

___________________________________________________

(подпись, Ф.И.О., сотрудника организации в собственности которых находятся ТСО )

«___» _________ 20__ г.

Приложение № 5

к Положению по организации

эксплуатационно-технического

обслуживания муниципальной автоматизированной системы

централизованного оповещения населения

городского округа Верхняя Пышма

«УТВЕРЖДАЮ»

__________________________________

(Руководитель организации в собственности которых находятся ТСО)

______________________________________

(Подпись, фамилия и инициалы)

«___» ________________20___г.

Формуляр (паспорт)

технического средства оповещения

____________________________________________________________________

(Наименование и индекс ТСО)

(Дубликат)

1. Основные сведения о ТСО

  - Настоящий формуляр (паспорт) распространяется на ______________________

____________________________________________________________________
	 (наименование   ТСО)

является   неотъемлемой принадлежностью ТСО и передается вместе с ним.

  - Обозначение ТСО (децимальный номер):

  - Дата изготовления: «___» _________________	20 ___ г.

  - Заводской номер: ___________________________________________________

  - Предприятие - производитель (наименование, почтовый и юридический адрес):

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. Основные технические данные

2.1. ____________________________________________	предназначен для работы

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2.2. ТСО обеспечивает:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2.3. Основные технические данные в соответствии с таблицей 2.1.

Таблица 2.1.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |

3. Комплектность

3.1. Составные части ТСО и изменения в комплектности в соответствии с таблицей 3.1.

Таблица 3.1.

| Обозначение ТСО | Наименование ТСО | Количество | Заводской номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Ресурсы, сроки службы и хранения.

4.1. Ресурсы, сроки службы и хранения

Ресурс      технического      средства      оповещения      до      первого

_______________________________________________________________________

(среднего, капитального)

Ремонта _______________________________________________________________

(параметр, характеризующий наработку)

в течение срока службы _____	лет, в том числе срок хранения	________________

__________	лет (года) ___________________________________________________

(в консервации (упаковке) изготовителя,

_______________________________________________________________________

в складских помещениях, на открытых площадках и т.п.)

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

5. Консервация

5.1. Сведения о консервации, расконсервации и переконсервации в соответствии с таблицей 5.1.

Таблица 5.1.

| Дата | Наименование работы | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |

6. Движение ТСО при эксплуатации

6.1. Движение ТСО при эксплуатации в соответствии с таблицей 6.1.

Таблица 6.1.

| Дата установки | Где установлено | Дата снятия | Наработка с начала эксплуатации | Причина снятия | ФИО, подпись лица, проводившего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7. Учет работы ТСО

7.1. Учет работы ТСО в соответствии с таблицей 7.1

Таблица 7.1.

| Дата | Цель работы | Время |  | Продолжительность работы | Наработка |  | Кто проводит работу | Должность, фамилия и подпись ведущего формуляр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала работы | Окончания работы |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  |  |

8. Учет технического обслуживания

8.1. Сведения о техническом обслуживании ТСО в соответствии с таблицей 8.1.

Таблица 8.1.

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |

9. Учет работы по бюллетеням и указаниям

9.1. Учет работы, выполняемой по бюллетеням и указаниям, в соответствии с таблицей 9.1.

Таблица 9.1.

| Номер бюллетеня (указания) | Краткое содержание работы | Установленный срок выполнения | Дата выполнения | Должность, фамилия и подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |

10. Учет работы при эксплуатации

10.1. Учет выполнения работы в соответствии с таблицей 10.1.

Таблица 10.1.

| Дата | Наименование работы и причина ее выполнения | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |

10.2. Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям в соответствии с таблицей 10.2.

Таблица 10.2.

| Дата | Основные замечания по эксплуатации и аварийным случаям | Принятые меры | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

10.3. Периодический контроль основных эксплуатационных и технических характеристик.

10.3.1. Периодический контроль основных эксплуатационных и технических

характеристик по _________________________________________________________

в соответствии с таблицей 10.3.

Таблица 10.3.

| Наименование и единица измерения проверяемой характеристики | Номинальное значение | Предельное отклонение | Периодичность контроля | Результаты контроля |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Значение | Дата | Значение | Дата | Значение |

10.4. Сведения о рекламациях.

10.4.1. Сведения о рекламациях заносят в таблицу 10.4.

Таблица 10.4.

| Дата поступления рекламации | Номер и дата составления рекламации, составитель | Содержание рекламации | Принята, отклонена | Принятые меры | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11. Хранение

11.1. Сведения о хранении ТСО в соответствии с таблицей 11.1.

Таблица 11.1.

| Дата |  | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приёмки на хранение | Снятия с хранения |  |  |  |

12. Ремонт

12.1. Краткие записи о произведенном ремонте

________________________________  ________________ № __________________

(Наименование ТСО)	                                             (Обозначение)	              (Заводской номер)

__________________________________________

(Предприятие; дата)

Наработка с начала эксплуатации

________________________________________________________________________

(Параметр, характеризующий ресурс или срок службы)

Наработка после последнего ремонта

________________________________________________________________________

(Параметр, характеризующий ресурс или срок службы)

Причина поступления в ремонт _______________________________________

________________________________________________________________________

Сведения о произведенном ремонте

________________________________________________________________________

(Вид ремонта и краткие сведения о ремонте)

12.2.	Данные приемо-сдаточных испытаний

______________________________________________________________________________

(Указания о соответствии технических характеристик, полученных при испытаниях ТСО после ремонта,

________________________________________________________________________

требованиям ремонтной документации)

12.3.	Свидетельство о приёмке и гарантии

__________________________  ____________________	№ _____________________

(Наименование ТСО)	                                (Обозначение)	                                  (Заводской номер)

____________________  ________________________ согласно ___________________

(Вид ремонта)	                   (Наименование предприятия,	                                           (Вид документа)

условное обозначение)

Принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации.

Ресурс до очередного ремонта	_________________________________________

(параметр, определяющий ресурс)

____________________________________	в течение срока службы ___________	лет

(года), в том числе срок хранения _________________________________________

(условия хранения лет (года)

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие технического средства оповещения   требованиям   действующей   технической   документации   при соблюдении   потребителем   требований   действующей   эксплуатационной документации.

Начальник ОТК

МП               ________________     ___________________________

(при наличии)                             (Личная подпись)                            (Расшифровка подписи)

«_____	» _______________20     г.

13. Особые отметки 13.1.

13.1. Отметки, вносимые во время эксплуатации ТСО.

_________________________________________________________________________

14. Оценка состояния ТСО и ведения формуляра

14.1. Оценка состояния ТСО и правильность ведения формуляра в соответствии с таблицей 14.1.

Таблица 14.1.

| Дата | Вид контроля | Должность проверяющего | Заключение и оценка проверяющего |  | Подпись проверяющего | Отметка об устранении замечания и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По состоянию ТСО | По ведению формуляра |  |  |

15. Регистрация изменений

| № п/п | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе | № документа | Входящий № сопроводительного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных |  |  |  |  |  |

Итого в формуляре

Пронумерованных ___________________ страниц.

(Запись производится на обороте последнего листа и заверяется подписью должностного лица, ответственного за эксплуатацию технического средства оповещения, проставляются дата и печать)

Приложение № 6

к Положению по организации

эксплуатационно-технического

обслуживания муниципальной автоматизированной системы

централизованного оповещения населения

городского округа Верхняя Пышма

СПРАВКА

о наличии и состоянии технических средств оповещения

______________________________________   на__________________20___г.

(Наименование системы оповещения)                                      (Число, месяц)

1. Обеспеченность средствами оповещения:

| N п/п | Тип аппаратуры (технических средств) оповещения, ЗИП | Передано в соответствии с договором (единиц) | Недостает (единиц) | Излишествует (единиц) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

2. Техническое состояние системы оповещения:

оценка технического состояния;

проводимые мероприятия для улучшения (восстановления) технического состояния;

наличие и укомплектованность ЗИП;

расход ресурса за период эксплуатации;

запас ресурса до очередных ремонтов;

наличие образцов ТСО, выработавших ресурс до очередного ремонта;

оценка технического состояния системы оповещения при предыдущей проверке, организация и выполнение устранения недостатков.

3. Состояние ЭТО:

соблюдение периодичности, сроков и качества проведения ЭТО;

соответствие принятых на ЭТО ТСО учетным данным;

закрепление ТСО за сотрудниками организации;

соблюдение правил охраны труда, а также пожарной и электробезопасности;

обеспеченность ТСО источниками электропитания;

наличие и состояние молниезащитных устройств и устройств заземления, проверка их исправности (наличие соответствующих протоколов измерений);

условия ЭТО и привлекаемые к нему силы и средства;

аварийность ТСО;

проведение сверок учетных данных.

4. Организация ЭТО, в том числе ремонта:

планирование ЭТО;

техническое обслуживание и текущий ремонт ТСО;

наличие специалистов по ЭТО, в том числе ремонту, уровень их квалификации и профессиональная подготовка;

условия проведения ремонта, обеспеченность оборудованием и ремонтной документацией.

5. Состояние метрологического обеспечения ЭТО ТСО, наличие и состояние средств измерений.

6. Состояние ЗИП:

наличие расчета ЗИП;

состояние, комплектность и условия хранения ЗИП, его учет;

контроль за правильностью расходования, экономным использованием, сохранностью и восполнением ЗИП.

7. Выводы.

____________________________________________

(Руководитель организации, осуществляющей техническое обслуживание)

_____________________________________________

(Подпись, фамилия и инициалы)

«____»________________20___ г.

Приложение № 7

к Положению по организации

эксплуатационно-технического

обслуживания муниципальной автоматизированной системы

централизованного оповещения населения

городского округа Верхняя Пышма

«УТВЕРЖДАЮ»

_______________________________

(Должность)

_______________________________

(Подпись, фамилия и инициалы)

"___"___________20__ г.

АКТ

по результатам оценки технического состояния технических средств

системы оповещения

_________________________________________________________________________

(Наименование системы оповещения)

Цель и задачи оценки технического состояния системы оповещения:

определение готовности ТСО к использованию по назначению;

оценка организации и качества выполнения ЭТО, в том числе   ремонта технических средств оповещения;

своевременное принятие мер по устранению выявленных недостатков.

Комиссия в составе:

председатель_________________________________________________________

(Должность, фамилия и инициалы)

члены комиссии __________________________________________________________

(Должность, фамилия и инициалы каждого)

на основании_____________________________________________________________

в период с _______по_________ провела проверку технического состояния технических средств_________________ системы оповещения.

Проверяемые вопросы и результаты проверки:

1. Наличие, комплектность и работоспособность ТСО, в том числе:

наличие ТСО и соответствие их проектной-сметной (рабочей) документации на систему оповещения населения, книге учета ТСО, а также договору на ЭТО;

соответствие заводских (серийных) номеров на ТСО, их функциональных блоков и панелей номерам, указанным в формулярах (паспортах) ТСО;

соответствие параметров и характеристик ТСО параметрам и характеристикам, установленным ЭТД;

выполнение ТСО функций, заданных ЭТД.

2. Организация и качество выполнения ЭТО, в том числе:

Наличие договора  на ЭТО (при его выполнении сторонними организациями);

наличие и соответствие планирующих документов ЭТО;

наличие и правильность ведения формуляров (паспортов) ТСО;

соответствие и полнота выполнения ЭТО;

наличие и целостность пломб и печатей на ТСО;

квалификация ответственных за эксплуатацию специалистов по выполнению ЭТО (копии документов, подтверждающих наличие необходимого профессионального образования или профессионального обучения и соответствующий уровень квалификации).

3. Проверка  наличия, соответствия, комплектности, а также своевременного восполнения ЗИП, в том числе:

наличие и соответствие ЗИП проектно-сметной (рабочей) документации на систему оповещения населения (если имеются соответствующие расчеты их количества и номенклатуры) и ЭТД на ТСО;

соответствие фактического наличия составных частей ЗИП ТСО комплекту поставки и записям в формуляре (паспорте) ТСО;

своевременность восполнения ЗИП после проведения   текущего ремонта ТСО.

Выводы.

Указывается оценка технического состояния системы оповещения:

«удовлетворительно» / «неудовлетворительно».

Рекомендации: _______________________________________________________

Председатель комиссии: _______________________________________________________________________

(Подпись, фамилия и инициалы)

Члены комиссии: _____________________________________________________

(Подпись, фамилия и инициалы)

_____________________________________________________

(Подпись, фамилия и инициалы)

«____»________________20___г.