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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

городского округа Верхняя Пышма

от __11.04.2025___ № ____458_____
П Л А Н
действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения городского округа Верхняя Пышма 
на отопительный период 2025–2026 годов
Общие положения

Настоящий План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании городской округ Верхняя Пышма на отопительный период 2025-2026 годов (далее – План) разработан в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 11.11.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», приказом МЧС России от 08.07.2004 № 329 «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях». 

План разработан для координации деятельности должностных лиц администрации городского округа, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, товариществ собственников жилья, потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения городского округа Верхняя Пышма.
Целями Плана являются: 

повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов социальной сферы; 

мобилизация усилий по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения; 

снижение до приемлемого уровня аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения; 

минимизация последствий возникновения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. 

Задачами Плана являются: 

приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств; 

организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций; 

обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально - техническими ресурсами; 

обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации. 
РАЗДЕЛ 1. Оценочная характеристика наиболее вероятных аварийных ситуаций и источников их возникновения в системе теплоснабжения городского круга Верхняя Пышма
1. 1. Краткая географическая, климатическая и социально-экономическая характеристика территории
Городской округ Верхняя Пышма образован на территории административно-территориальной единицы город Верхняя Пышма. Географически городской округ находится в южной части Свердловской области, на северо-востоке Западного управленческого округа.

Административный центр – город Верхняя Пышма находится в пригородной зоне города Екатеринбурга, примыкая к нему с севера. Городской округ является частью Екатеринбургской агломерации.

Городской округ Верхняя Пышма включает в себя 24 населенных пункта, в том числе: город Верхняя Пышма; 19 поселков (п. Исеть, 
п. Сагра, п. Гать, п. Кедровое, п. Ольховка, п. Зеленый Бор, п. Санаторный, п. Крутой, п. Залесье, п. Ромашка, п. Половинный, п. Красный Адуй, п. Шахты, п. Вашты (0 чел.), п. Каменные Ключи, п. Первомайский, п. Нагорный, п. Красный, п. Соколовка); 2 села (с. Балтым, с. Мостовское); 
2 деревни (д. Верхотурка, д. Мостовка).

На территории городского округа находится исток реки Пышма. Исток – озеро Ключи, на юге города Верхняя Пышма, на восточном склоне Уральских гор. Высота истока – 252 м над уровнем моря. Высота устья – 46 м над уровнем моря.

По территории городского округа с юга и юго-востока на запад пролегает автодорога Р - 352 - Серовский тракт, который связывает Екатеринбург и меридионально расположенные к северу от него, вдоль Уральских гор, города и посёлки.
Общая площадь территории муниципального образования – 105,236 тыс. га.
Численность населения городского округа Верхняя Пышма на 1 января 2025 года (2024 отчётный год) составила 92 181 чел., в том числе численность городского населения – 77 516 чел., сельское население – 14 665 чел. по официальным данным Свердловстата1. Имеется тенденция к росту населения.
На территории городского округа Верхняя Пышма преобладает умеренно-континентальный климат. Зимы умеренно холодные и длительные. Лето теплое и непродолжительное. Самый теплый месяц в году - июль со средней температурой
+ 18,5 градусов. Самый холодный месяц - январь со средней температурой – 13,4 градусов.
Большое влияние на климат оказывают массы холодного сухого воздуха, приходящие с азиатского материка. Зимой они приносят сильные морозы, осенью и весной – заморозки. Переход среднесуточной температуры от положительной к отрицательной обычно наблюдается 20 октября, от отрицательной к положительной - 7 апреля.

За год выпадает 430-550 мм осадков. В среднем за год бывает 125-130 дней с осадками, из них 60-70 дней со снегом. Наибольшая высота снежного покрова 41 см. Снег выпадает в октябре – начале ноября, оттаивает в конце апреля – мае. Нормативная глубина промерзания грунта зимой 1,95 м. Участков вечной мерзлоты в округе не наблюдается.

Климатические характеристики городского округа Верхняя Пышма принимаются в соответствии с СП 131.13330.20202.


	№ п/п
	Наименование расчетных параметров
	Обозначение параметра
	Единица измерения
	Расчетное значение

	1
	Расчетная температура наружного воздуха
	tн.р.о.
	°С
	-32

	2
	Продолжительность отопительного периода
	n
	сутки
	227

	3
	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период
	tср.п.
	°С
	-5,4


Город Верхняя Пышма, поселки Кедровое и Исеть в соответствии с общим сейсмическим районированием территории Российской Федерации, расположены в сейсмическом районе.

1.2. Краткая характеристика теплоисточников, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий
В настоящее время централизованным теплоснабжением охвачена практически вся благоустроенная застройка г. Верхняя Пышма, а также значительная часть потребителей жилищно-коммунального сектора в 9 населенных пунктах, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма (далее- ГО Верхняя Пышма) (п. Кедровое, п. Соколовка, п. Ольховка, п. Исеть, с. Мостовское, п. Ромашка, п. Санаторный, 
с. Балтым, п. Красный).

Теплоснабжение на территории ГО Верхняя Пышма осуществляется от СУГРЭС («ОСЦТ г. Екатеринбург»), а также отопительных 
и промышленных котельных, выполняющих локальное и централизованное теплоснабжение и использующих для получения тепловой энергии: пеллеты, природный газ, каменный уголь.

Тепловую энергию на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителям городского округа Верхняя Пышма поставляют следующие основные теплоснабжающие и теплосетевые организации:

1. ПАО «Т Плюс»;
2. АО «УТС»;
3. АО «УТС» - АО «ЕТК»;
4. АО «УТС» - АО «Уралредмет»;
5. АО «УТС» - АО «Уралэлектромедь»;
6. ГАУЗ СО «ОДКБ» - АО «УТС» (п. Ромашка).
Характеристика теплоисточников, задействованных для теплоснабжения жилищного фонда и объектов социальной сферы, потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов и протяженность тепловых сетей
	№ п/п
	Наименование организации и адрес котельной 


	Характеристика котельных
	Характеристика котельной
	Протяженность сетей, км
	Отапливаемые объекты
	Резервный источник питания

	
	
	Кол-во котлов
	Температура на выходе
	Режим работы
	Тип, № котла
	Год ввода в эксплуатацию
	Износ, %
	Мощность Гкал/час
	Вид топлива
	Среднесуточный расход топлива м³/сут
	Время ввода на рабочий режим
	
	Жилые дома
	Соц. объекты
	

	
	
	
	
	
	основной
	резервный
	
	
	
	основной
	резервный
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	21

	1
	АО «Уралэлектромедь», г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 1 
	5
	130
	круглогодичный
	1-2 КВГМ 50-150
	3 КВГМ 50-150
	1985-1994
	60%
	150
	газ
	мазут
	132,4 тыс. м3
	20 минут
	21,371
	47
	14
	2 ввода

	2
	АО «Уралредмет», г. В-Пышма, ул. Петрова, 59         
	3
	110-70
	круглогодичный
	 2 ТТ 100-6500 ст.1-2
	 1 ТТ 100-3000 ст.3
	2020-2015
	5%
	13
	газ
	мазут
	5972
	1 час
	0,450
	31
	7
	2 ввода

	3
	АО «УТС», г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 11                             
	2
	95-70
	сезонный
	Riello  RTQ-2500, «Riello RTQ-3500»
	нет
	2008
	55%
	6
	газ
	нет
	3114 м3/сут
	30 мин.
	1,549
	1
	нет
	2 ввода

	4
	АО «УТС», КСЦ Балтым, ул. Первомайская, 50а
	2
	95-70
	круглогодичный
	«Riello RTQ-900»
	«Riello RTQ-900»
	2005
	40%
	1,8
	газ
	нет
	456 м3/сут
	30 мин
	0,157
	нет
	1
	2 ввода

	5
	АО «УТС», Балтым, ул. Зеленая, 1а
	3
	95-70
	круглогодичный
	 2 Салют-Ва-2,09Гс
	1 Салют-Ва-2,09Гс
	2002
	60%
	4,81
	газ
	нет
	4942 м3/сут
	40 мин 
	2,358
	26
	2
	2 ввода

	6
	АО «УТС», п. Красный, ул. Проспектная, 1       
	4
	95-70
	круглогодичный
	3 НР-18
	1 НР-18
	1992
	60%
	1,7
	газ
	нет
	2446 м3/сут
	30 мин.
	1,164
	4
	4
	2 ввода

	7
	АО «УТС», п. Соколовка, ул. Загорная, 12 а
	4
	95-70
	сезонный
	2 САР3-ЭМ100
	2 САР3-ЭМ100
	2005
	30%
	0,344
	газ
	нет
	336 м3/сут
	15 мин.
	0,269
	2
	нет
	нет

	8
	АО «УТС», п. Кедровое, ул. Школьников, 1
	3
	95-70
	сезонный
	2 КВ-ГМ-2,32-115Н
	1 КВ-ГМ-2,32-115Н
	2005
	70%
	6
	газ
	нет
	5184 м3/сут
	40 мин
	4,355
	40
	5
	2 ввода

	9
	АО «УТС», п. Ольховка, ул. Школьников, 9      
	2
	95-70
	сезонный
	 1 «КВ-1»     1 «НР-18»
	нет
	1981
	70%
	0,62
	уголь
	нет
	1,32 тн/сут
	60 мин.
	0,665
	4
	3
	ДЗ 160 кВт

	10
	АО «УТС», п. Исеть, ул. Заводская, 1
	5
	95-70
	круглогодичный
	3 Салют Ва-2,09
	2 «Салют Ва-2,09 Гн»
	2002
	45%
	9
	газ
	нет
	8087м3/сут
	60 мин
	4,524
	50
	5
	2 ввода

	11
	АО «УТС», «Гранит» п. Исеть, ул. Школьников, 25 а
	2
	95-70
	сезонный
	2 «Rex15, 150 кВт»
	нет
	2015
	40%
	0,26
	газ
	нет
	369 м3/сут
	20 мин.
	0,247
	4
	нет
	нет

	12
	АО «УТС», г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, 19
	2
	95-70
	круглогодичный
	Riello  RTQ-2500
	Салют Ва-2,09
	2001
	40%
	4,3
	газ
	нет
	1579 м3/сут
	30 мин.
	1,342
	нет
	8
	2 ввода

	13
	АО «УТС», г. Верхняя Пышма, ул. Челюскинцев, 10а 
	2
	95-70
	сезонный
	Baxi Slim HP 1  990 in
	Baxi Slim HP 1  990 in
	2014
	40%
	0,172
	газ
	нет
	79 м3/сут
	30 мин.
	0,064
	1
	нет
	нет

	14
	АО «УТС», г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 43
	3
	110-70
	круглогодичный
	3 Vissman Vitoplex 100
	нет
	2019
	12%
	4,4
	газ
	нет
	1933 м3/сут
	30 мин.
	0,129
	нет
	1
	2 ввода

	15
	АО «УТС» с. Мостовское, ул. Лесная, 1               
	2
	95-70
	сезонный
	1 Энергия -ЗМ
	1 Энергия -ЗМ
	1968
	55%
	0,304
	уголь
	нет
	0,502 тн/сут
	60 мин.
	0,201
	3
	нет
	2 ввода

	16
	АО «УТС» с. Мостовское, ДОЛ «Солнечный»
	2
	95-70
	сезонный
	1 Протерм-50
	1 Протерм-50
	2012
	40%
	0,076
	газ
	нет
	109,2 м3/сут
	20 мин.
	0,042
	1
	нет
	нет

	17
	АО «УТС», пансионат Селен, г. В-Пышма, левый берег р. Шитовской Исток, 1 км от тракта
	3
	95-70
	круглогодичный
	1 Уран-2000, 1 ТВГ-4Р
	1 ТВГ-4Р
	1981
	50%
	10,6
	газ
	нет
	2125 м3/сут
	60 мин.
	2,361
	2
	1
	2 ввода

	18
	АО «УТС», г. Верхняя Пышма, Сапожникова, 3         
	2
	95-70
	круглогодичный
	2 WOLF DUOTHERM 1600
	нет
	2014
	20%
	2,75
	газ
	нет
	1779 м3/сут
	20 мин.
	0,873
	4
	нет
	2 ввода

	19
	АО «УТС», с. Балтым, в районе ул. Васильковая
	3
	95-70
	круглогодичный
	3 «Энтерос ТТ50-980»
	нет
	2017
	20%
	2,5
	газ
	нет
	1910 м3/сут
	20 мин
	1,315
	14
	1
	2 ввода

	20
	АО «УТС», п. Санаторный МАУ «ЗОЛ «Медная горка», 
	2
	95-70
	сезонный
	1 FACI 258
	1 FACI 258
	2012
	40%
	0,44
	пеллеты
	нет
	0,674 тн/сут
	30 мин.
	0
	нет
	1
	ДЗ 200 кВт

	21
	АО «УТС», г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 64 
	3
	95-70
	круглогодичный
	3Vissman Vitoplex 100
	нет
	2022
	0%
	4,3
	газ
	нет
	1837 м3/сут
	30 мин.
	0,326
	4
	0
	2 ввода

	22
	Котельная АО «УТС», г. Верхняя Пышма, ул. Сварщиков, 1а, ОЦ «Банный комплекс» 
	2
	95-70
	круглогодичный
	2ТТ50
	нет
	2020
	0%
	1,5
	газ
	нет
	341 м3/сут
	30 мин.
	0
	нет
	1
	2 ввода

	23
	АО «УТС», п. Кедровое, ул. Классона, 2            тел. 5-33-20
	1
	95-70
	круглогодичный
	Сдвоенный ICI Caldaie REX DUAL 124
	нет
	2015
	25%
	1,07
	газ
	нет
	1212 м3/сут
	20 мин
	0,217
	4
	нет
	нет

	24
	  ГАПОУ СО «ВПМТТ «Юность», г. Верхняя Пышма, ул. Лесная, 1                               
	3
	90
	сезонный
	2Урал-0,5 ГС
	-
	2004
	50%
	1,29
	газ
	нет
	1600
	20 минут
	0,25
	1
	4
	2 ввода

	25
	МАОУ ДО ДЮСШ «Лидер», г. Верхняя Пышма, ул. Чкалова,89              
	2
	95-70
	сезонный
	КЧМ-7-96
	нет
	1996
	90%
	0,082
	газ
	мазут
	252,3
	1 час
	0,2
	нет
	1
	2 ввода

	26
	ООО УК «Приоритет», г. Верхняя Пышма, Ур. рабочих, 44Ж
	2
	105
	круглогодичный
	Wiessmann Vitoplex 100 PV1
	Wiessmann Vitoplex 100 PV1
	2011
	5%
	1,927
	газ
	газ
	1,338
	20 мин
	0,72
	3
	нет
	2 ввода

	27
	МАОУ ДО «СДЮСШОР по велоспорту» «Велогор», г. Верхняя Пышма, ул. Шевченко, 32а
	2
	95-70
	сезонный
	1 RTQ-900
	RTQ-900
	2014
	0
	0,15
	газ
	нет
	120
	30 мин
	0,01
	нет
	1
	2 ввода

	28
	ГАУЗ СО «ОДКБ», п. Ромашка, ул. Лесная, 3          
	2
	95-70 
	круглогодичный
	2 Tansan A.E.780
	нет
	2010
	40%
	3,62
	уголь
	нет
	4,256
	2 часа
	0,124
	2
	1
	нет

	28
	Итого:
	76
	
	
	
	
	
	
	233,9
	
	
	
	
	45,28
	248
	61
	


Существующая отапливаемая площадь жилых помещений и численность населения в разрезе теплоснабжающих организаций и теплоисточников
	№ п/п
	Населенный пункт, район (РЭТД)
	Источник тепловой энергии
	Протяженность тепловых сетей, км
	Организация, осуществляющая эксплуатацию источника теплоснабжения на праве собственности или ином законном основании
	Организация, владеющая тепловыми сетями на правах собственности или ином законном основании, осуществляющая эксплуатацию тепловых сетей
	Управляющие организации и организации оказывающие услуги по содержанию и ремонту жилищного фонда
	Отапливаемая площадь жилищного фонда, обеспеченного от источника тепловой энергии, тыс. м2
	Количество человек, обеспеченных от источника тепловой энергии, чел

	1
	г. Верхняя Пышма
	СУГРЭС, Зона ОСЦТ г. Екатеринбург, г. Верхняя Пышма
	100,002
	ПАО «Т Плюс»
	АО «ЕТК» + АО
«УТС»
	ООО «Сити-Сервис»; ООО «Сити-Центр»; ООО «РСУ-Инвест»; ООО УК «Спектр»; ООО УК «ЮНИТ Сервис Урал»; ООО УК «Приоритет»; ТСЖ «Металлург», ТСЖ «Огнеупорщиков, 7»; ЖСК «Строитель»
	997,823
	49 783

	2
	г. Верхняя Пышма
	Газовая котельная
	31,139
	АО «Уралэлектромедь»
	АО «Уралэлектромедь» + АО «УТС»
	
	551,801
	7645

	3
	г. Верхняя Пышма
	Газовая котельная
	3,525
	АО «Уралредмет»
	АО «Уралредмет» + АО «УТС»
	ООО «РСУ-Инвест»
	69,612
	2675

	4
	г. Верхняя Пышма
	Газовая котельная
	0,72
	ООО УК «Приоритет»
	ООО УК «Приоритет» + АО «УТС»
	ООО УК «Приоритет»
	29,935
	711

	5
	г. Верхняя Пышма
	Газовая котельная
	0,25
	ГАПОУ СО «ВПМТТ
«Юность»
	ГАПОУ СО «ВПМТТ
«Юность»
	ГАПОУ СО «ВПМТТ «Юность»
	5,918
	436

	6
	г. Верхняя Пышма
	Котельные АО «УТС» г. Верхняя Пышма: Сапожникова, 3; Челюскинцев, 10; Петрова, 11; Успенский, 64
	2,812
	АО «УТС»
	АО «УТС»
	ООО «Сити-Сервис»; ООО «РСУ-Инвест»; ООО УК «Спектр»
	85,519
	1 440

	7
	п. Исеть
	Котельные АО «УТС» п. Исеть, Заводская, 1; Школьников, 25а
	4,771
	АО «УТС»
	АО «УТС»
	ООО «Сити-Сервис»; ООО «ЖКХ Исеть», ТСЖ «Дружба»
	56,183
	2 247

	8
	п. Кедровое
	Котельная АО «УТС» п. Кедровое, ул. Школьников, 1; Классона, 2 а
	4,572
	АО «УТС»
	АО «УТС»
	ООО «ЖКХ поселок Кедровое»
	48,920
	1 851

	9
	п. Красный
	Котельная АО «УТС» п. Красный, ул. Проспектная, 1
	1,164
	АО «УТС»
	АО «УТС»
	ООО «Сити-Сервис»; ООО «Сити-Центр»
	17,923
	534

	10
	п. Ольховка
	Котельная АО «УТС» п.
Ольховка, ул. Школьников, 9
	0,665
	АО «УТС»
	АО «УТС»
	ООО «ЖКХ поселок Кедровое»
	2,09
	63

	11
	п. Селен
	Котельная АО «УТС» п. Селен
	2,361
	АО «УТС»
	АО «УТС»
	ООО «Сити-Сервис»
	4,167
	184

	12
	п. Соколовка
	Котельные АО «УТС» п. Соколовка, ул. Загорная,12а
	0,269
	  АО «УТС»
	  АО «УТС»
	ООО «Сити-Сервис»
	1,83
	107

	13
	с. Балтым
	Котельные АО «УТС» с. Балтым, ул. Зеленая, 1 а; ул. Васильковая
	3,673
	АО «УТС»
	АО «УТС»
	ООО «Сити-Сервис»; ООО УК «ЮНИТ Сервис Урал»
	137,759
	1 966

	14
	с. Мостовское
	Котельные АО «УТС» с.
Мостовское, ул. Лесная, 1; ДОЛ «Солнечный»
	0,243
	АО «УТС»
	АО «УТС»
	АО «УТС»
	1,878
	38

	15
	п. Ромашка
	ГАУЗ СО «ОДКБ», п. Ромашка, ул. Лесная, 3          
	0,93
	ГАУЗ СО «ОДКБ» 
	ГАУЗ СО «ОДКБ» + АО «УТС»
	ООО «Сити-Сервис»
	1,432
	198

	
	Итого:
	
	157,1
	
	
	
	2012,79
	69878



1.3. Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

Под аварийной ситуацией понимаются технологические нарушения на объекте теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установке, при-ведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплопо-требляющей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического ре-жима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности). 

Возможные последствия аварийных ситуаций (чрезвычайных ситуаций) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии: 

кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы; 

полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы; 

причинение вреда третьим лицам; 

разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных); 

отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки).

Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, уровень реагирования, типовые действия персонала

	Вид аварии
	Причина возникновения аварии
	Масштаб аварии и последствия
	Уровень реагирования
	Действия персонала



	Остановка работы источника тепловой

энергии, ЦТП, насос-

ной станции
	Прекращение подачи электроэнергии
	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем.
	Местный
	Сообщить об отсутствии электроэнергии дежурному диспетчеру электросетевой организации и дежурному ЕДДС.
Перейти на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор).

При длительном отсутствии электроэнергии организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний.

Время устранения аварии – 1 час

	Ограничение работы

источника тепловой

энергии, ЦТП


	Прекращение подачи холодной воды

на источник тепло-

вой энергии, ЦТП


	Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения

всех потребителей населенного

пункта, понижение температуры воздуха в зданиях.

	Местный
	Сообщить об отсутствии холодной воды дежурному диспетчеру водоснабжающей организации и дежурному ЕДДС
При длительном отсутствии подачи воды и открытой системе ГВС, отключить ГВС и организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний.

Время устранения аварии – 4 часа

	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии


	Прекращение подачи топлива
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах.
	Объектовый

(топливо- газ)
	Сообщить о прекращении подачи топлива дежурному диспетчеру газоснабжающей организации и дежурному ЕДДС.
Организовать переход на резервное топливо.

При длительном отсутствии подачи газа и отсутствии резервного топлива организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала

своей организации и управляющих компаний.

Время устранения аварии – 2 часа

	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии


	Выход из строя сетевого (сетевых)

насоса


	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях,

возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних

отопительных систем
	Местный
	Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы по ремонту силами персонала своей организации.

При длительном отсутствии работы насоса организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих

компаний.

Время устранения аварии – 4 часа



	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энер-

гии


	Выход из строя

котла (котлов)


	Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры

воздуха в зданиях


	Объектовый
	Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы по ремонту силами персо-

нала своей организации.

При длительном отсутствии работы котла организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний.

Время устранения аварии – 24 часа

	Порыв тепловых сетей
	Предельный износ сетей, гидродинамические удары
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	Объектовый
	Организовать переключение теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру). 

При необходимости организовать устранение аварии силами ремонтного персонала своей организации. При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные

работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний.

Время устранения аварии – 8 часов


Порядок аварийного ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителя потребителям

	№ п/п
	Потребитель
	Адрес
	Источник теплоснабжения
	Классификация по категориям
	Порядок ограничения
	Величина ограничения

	Газовая котельная с. Балтым, ул. Зеленая, 1а

	1
	МАОУ СОШ № 9
	Первомайская,38
	Газовая котельная с. Балтым, ул. Зеленая,1
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	2
	ГБУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им П.Д.Бородина»
	Первомайская,39А
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	3
	АО «Почта России»
	Первомайская,41
	
	3
	1
	Полное ограничение

	4
	 ООО «Сити-Сервис»(МЖФ) ОО
	23 ж/домов
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	5
	ООО «Сити-Сервис» УК
	ул. Восточная, 19, ул.Бажова,15
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	6
	Частный сектор
	ул.Первомайская,37а
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	Газовая котельная КСЦ с. Балтым, ул. Первомайская, 50а

	7
	МАОУ ДО «ДЮСШ «Лидер»
	Первомайская,50а
	Газовая котельная КСЦ с. Балтым ул. Первомайская, 50а
	2
	54
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	Газовая котельная с. Балтым, ул. Васильковая

	8
	ООО « ЮНИТ СервисУрал»
	12 ж/домов
	Газовая котельная с. Балтым, ул. Васильковая
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	Газовая котельная п. Красный, ул. Проспектная, 1

	9
	МАОУ СОШ № 16
	Жданова,23
	Газовая котельная п. Красный, ул. Проспектная, 1


	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	10
	ГБУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им П.Д.Бородина»
	Проспектная,5
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	11
	МБУК «Верхнепышминская централизованная библиотечная система»
	Проспектная,5
	
	3
	1
	Полное ограничение

	12


	МА ДОО детский сад №45


	Проспектная,3


	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	13
	ООО «УК Сити-Центр»
	Проспектная,2б
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	14
	 ООО «Сити-Сервис» (МЖФ)
	Проспектная,1,2,7
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	Газовая котельная п. Соколовка, ул. Загорная, 12а

	15
	Соб.Смирнягина И.Ю.
	Загорная,18
	Газовая котельная п.Соколовка, ул. Загорная, 12а
	3
	1
	Полное ограничение

	16
	ГБУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им П.Д.Бородина»
	Загорная,14
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	17
	ООО «Сити-Сервис» (МЖФ)
	Загорная,12,14
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	От котельной ГАУЗ СО «ОДКБ» п. Ромашка

	18
	ООО «Сити-Сервис» (МЖФ) 
	2 ж/д
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	19
	Частный сектор
	ул.Балтымская,10,11,12,12а,14а,14
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	20
	Частный сектор
	ул.Озерная,13
	От котельной ГАУЗ СО «ОДКБ» п. Ромашка
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	21
	Частный сектор
	Пер.Озерный,1
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	Газовая котельная п. Кедровое, ул. Школьников, 1

	22
	Межмуниципальный отдел МВД РФ «Верхнепышминский»
	40 лет Октября,14
	Газовая котельная п. Кедровое, ул. Школьников, 1


	3
	1
	Полное ограничение

	23
	МКУ «Административно-хозяйственное управление»
	40 лет Октября,14
	
	3
	1
	Полное ограничение

	24
	МУП ЦРА № 57
	40 лет Октября,14
	
	3
	1
	Полное ограничение

	25
	МБУК «Верхнепышминская централизованная библиотечная система»
	40 лет Октября,14
	
	3
	1
	Полное ограничение

	26
	МАОУ СОШ № 24
	Школьников 4-1
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	27
	МАДОО детский сад №19
	Клакссона,1
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	28
	ГБУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им П.Д.Бородина»
	В-Интернац.,5, 40 лет Октября, 5а
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	29
	ФОК
	Школьников, 2
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	30
	ООО ЖКХ «Поселок Кедровое»(МЖФ)
	40 лет Октября,14
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	31
	МЖФ
	40 ж/домов
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	Угольная котельная, п. Ольховка, ул. Школьников, 9

	32
	МАОУ ООШ №29
	Торфянников,2
	Угольная котельная, п.Ольховка, ул. Школьников, 9
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	33
	ГБУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им П.Д.Бородина»
	Школьников,1
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	34
	ООО ЖКХ «Поселок Кедровое»(МЖФ)
	4 ж/ дома
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	Угольная котельная, с. Мостовское, ул. Лесная, 1

	35
	Жилой дом
	Лесная, 1
	Угольная котельная, с. Мостовское, ул. Лесная, 1
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	36
	Жилой дом
	Лесная,3,5,7
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	Газовая котельная с. Мостовское ДОЛ «Солнечный»

	37
	Жилой дом
	ДОЛ «Солнечный»
	Газовая котельная с. Мостовское ДОЛ «Солнечный»
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	Газовая котельная п. Исеть, ул. Заводская, 1

	38
	Межмуниципальный отдел МВД РФ «Верхнепышминский»
	40 лет Октября,14
	п. Исеть, 

газовая                                котельная АО «УТС» ул. Заводская,1


	3
	1
	Полное ограничение

	39
	МБУК «Верхнепышминская централизованная библиотечная система»
	Мира,20
	
	3
	1
	Полное ограничение

	40
	ГБУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им П.Д.Бородина»
	Заводская,16
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	41
	МБУК «ОСК «Луч»
	Сосновая,1
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	42
	
	Дружбы,2а
	
	2
	2
	

	43
	МКУ «Административно-хозяйственное управление»
	Дружбы,1а
	
	3
	1
	Полное ограничение

	44
	МАДОО детский сад №69
	Сосновая,5
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	45
	МАОУ СОШ № 7
	Мира,18
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	46
	МАУ  ЦРА»Объед-е клубов по месту жительства»
	Мира,20
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	47
	МУП Водоканал
	Заводская,20 (Баня)
	
	3
	1
	Полное ограничение

	48
	ООО «ЖКХ «Исеть»
	Мира,5
	
	3
	1
	Полное ограничение

	49
	ТСЖ «Дружба»
	Дружбы,1
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	50
	ООО «ЖКХ «Исеть» (МЖФ) 
	47 ж/домов
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	51
	ООО «Сити-Сервис» (МЖФ) 
	4 ж/домов
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	Газовая котельная «Гранит» п. Исеть, ул. Школьников, 25

	52
	Жил. фонд НУ
	4 ж/дома
	Газовая котельная «Гранит» п. Исеть, ул. Школьников, 25
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	От котельной АО «Уралэлектромедь» г. Верхняя Пышма

	53
	филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» 
	ул. Кривоусова, 18а
	От котельной АО «УЭМ» г. Верхняя Пышма
	3
	1
	Полное ограничение

	54
	МАОУ «СОШ №4»
	ул. Калинина, 37 Б
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	55
	МАОУ «СОШ №1»
	ул. Красноармейская, 6
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	56
	ООО «Сити – Сервис»
	19 ж/домов
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	57
	ООО УК «Сити-Центр»
	10 ж/домов
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	58
	МАУ «Дворец культуры «Металлург»
	пр. Успенский, 12
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	59
	Главное управление МЧС России по Свердловской области
	ул. Феофанова, 1
	
	3
	1
	Полное ограничение

	60
	ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»
	пр. Успенский, 2Г
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	61
	МАДОУ «Детский сад №6»
	ул. Феофанова, 2А, 2Б
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	62
	МАДОУ ЦРР Детский сад №7 «Изумрудный город»
	ул. Калинина, 21/3
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	63
	АО «Уралэлектромедь» Дворец спорта УГМК
	г. Верхняя Пышма, ул. Орджоникидзе, 15
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	64
	АО «Уралэлектромедь» Бассейн
	пр. Успенский, 12А
	От котельной АО «УЭМ» г. Верхняя Пышма
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	65
	Жилой дом АО «Уралэлектромедь»
	ул. Свердлова, 1Г
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	66
	Общежитие АО «Уралэлектромедь»
	ул. Орджоникидзе, 16а
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	67
	Гостиница «Элем» АО «Уралэлектромедь»
	ул. Красноармейская, 22
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	68
	МАУ «Спортивная школа имени Александра Козицына»
	пр. Успенский, 4
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	69
	МАУ «Спортивная школа Лидер»
	ул. Кривоусова, 15 
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	70
	ООО «РСУ - Инвест»
	6 ж/домов
	От котельной АО «УЭМ» г. Верхняя Пышма
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	71
	ООО УК «ЮНИТ Сервис Урал»
	3 ж/дома
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	72
	ООО УК «КОТ»
	2 ж/дома
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	73
	ООО УК «КВОРУМ»
	1 ж/дом
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	74
	ООО «ЮНИТ Сервис Урал»
	3 ж/дома
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	75
	ООО «УК «Спектр»
	2 ж/дома
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	76
	МАУ ДО «СШ единоборств»
	пр. Успенский, 2а
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	77
	ООО «Сити-Сервис»
	  ул.Кривоусова,18д
	
	3
	1
	Полное ограничение

	78
	ООО УК «Сити-Центр»
	ул.Орджоникидзе,1
	
	3
	1
	Полное ограничение

	Газовая котельная г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, 19

	79
	ГБУЗ «Вепхнепышминская ЦГБ» им.П.Д.Бородина 
	Балтымская,19, 19а
	Газовая котельная г.Верхняя Пышма, ул. Балтымская, 19
	1
	3
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 не допускается

	80
	МКУ «Управление гражданской защиты ГО Верхняя Пышма»
	Балтымская,23
	
	3
	1
	Полное ограничение

	Газовая котельная г. Верхняя Пышма, ул. Челюскинцев,10а

	81
	ООО «Сити-Сервис» (МЖФ) УК
	Челюскинцев,10
	Газовая котельная г.Верхняя Пышма,  ул.Челюскинцев,10а
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	Газовая котельная пансионат Селен

	82
	Пансионат «Селен»
	
	Газовая котельная пансионат Селен, г. В-Пышма, левый                                                        берег р. Шитовской Исток, 1 км от тракта


	3
	1
	Полное ограничение

	83
	Грязелечебница
	
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	84
	Профилакторий
	
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	85
	Гостиница «Селен»
	
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	86
	ООО «Сити-Сервис» (МЖФ)
	Жилой дом №1,2
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	87
	АО «Уралэлектромедь»
	Жилой дом №2 (52м2)
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	 От котельной АО «Уралредмет» г. Верхняя Пышма

	88
	МАДОО Детский сад №26
	Петрова, 55а
	 От котельной АО «УРМ» 

 
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	89
	МАДОО Детский сад №40
	Победы,1
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	90
	МАДОО Детский сад №17
	Победы,1а
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	91
	МАДОО Детский сад №41
	Победы,1в
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	92
	ГБУЗ «Вепхнепышминская ЦГБ» им.П.Д.Бородина 
	Петрова, 47а
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	93
	АО «УРМ» (Профилакторий)
	Победы, 13а
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	94
	Общежитие
	Победы,13
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	95
	ООО «РСУ-Инвест»(МЖФ) УК
	29 жил. домов
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	96
	МБУК «ВЦБС»
	ул.Победы,7           
	
	3
	1
	Полное ограничение

	97
	МАУ ЦРМ «Объединение клубов по месту жительства»
	ул.С.Лазо,32 (клуб)    
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	98
	МАОУ ДО «ДЮЦ «Алые Паруса»
	ул.С.Лазо,30 (клуб), ул. Петрова, 45 (клуб)
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	Газовая котельная г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 11

	99
	ООО «РСУ-Инвест»(МЖФ)
	ул. Петрова, 33а
	Газовая котельная г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 11
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	Газовая котельная г. Верхняя Пышма, ул. Сапожникова,3

	100
	МЖД
	ул.Сапожникова,3,3а,5,7 (4 ж/дома)
	Газовая котельная г.Верхняя Пышма,  ул.Сапожникова,3
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	Газовая котельная г. Верхняя Пышма, ул. Петрова,43

	101
	МАОУ СОШ № 25 нач. школа
	ул. Петрова, 43
	Газовая котельная г.Верхняя Пышма,  ул.Петрова,43
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	102
	МАОУ СОШ № 25
	ул. Петрова, 43
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	Газовая котельная г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 64

	103
	МЖД
	ул.Латышова,1,1а,3,3а (ж/дома)
	Газовая котельная г.Верхняя Пышма,  пр. Успенский, 64
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	Газовая котельная г.Верхняя Пышма, п. Кедровое, ул. Классона, 2

	104
	МЖД
	п.Кедровое, ул.Классона, 2
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	105
	МЖД
	п.Кедровое, ул.40 лет Октября
	Газовая котельна п.Кедровое, ул.Классона, 2а
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа

	106
	МЖД
	п.Кедровое, ул.Кирова, 3
	
	2
	2
	Снижение температуры в отапливаемых помещениях до 120С на 54 часа


Раздел 2. Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей
Основными видами обеспечения действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций являются: 

организация и постоянное ведение разведки в зоне ЧС и на конкретных участках работ, своевременный обмен сведениями об изменениях обстановки и принятых в связи с ними решениях; 

транспортное обеспечение, включающее осуществление всех видов перевозок; дорожное обеспечение - подготовка к установленному сроку силами и средствами соответствующих подразделений территориальной подсистемы РСЧС (ее звеньев), маршрутов движения всех видов транспортных средств в районах проведения работ, оборудование необходимых подъездов; 

инженерное обеспечение – выполнение специальных инженерных работ, оборудование пунктов водоснабжения, доставка питьевой воды; 

метеорологическое обеспечение – своевременное доведение до органов управления данных об элементах погоды в районах ведения работ, а также информации об опасных метео - и гидрологических явлениях, и возможном характере их развития; 

техническое обеспечение – организация работы по своевременному проведению технического обслуживания машин и механизмов, эвакуации неисправной техники; 

медицинское обеспечение – осуществление мер по сохранению здоровья и работоспособности личного состава АСФ, своевременному оказанию помощи пострадавшим, эвакуации их в лечебные учреждения; 

материальное обеспечение – снабжение аварийно-спасательных формирований, других участников ликвидации ЧС продовольствием и питьевой водой, средствами индивидуальной зашиты, медицинским имуществом, специальной одеждой, а также обеспечение работ строительными материалами и топливом, оборудование пунктов приема пищи, мест отдыха и специальной обработки; 

охрана общественного порядка – обеспечение охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения в период эвакуации населения при проведении мероприятий; 

финансовое обеспечение. 

Для ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий в администрации ГО Верхняя Пышма создан резерв финансовых и материальных ресурсов (далее – Резерв) в соответствии с Постановление Правительства РФ от 25 июля 2020 года N 1119 «Об утверждении Правил создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Свердловской области от 23.03.2011 № 282-ПП «Об областном государственном резерве материальных ресурсов для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера» с изм., внесенными Постановлением Правительства Свердловской области от 18.09.2019 № 609-ПП, постановлением администрации ГО Верхняя Пышма от 09.06.2014 № 948 «Об утверждении порядка о создании запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Верхняя Пышма» (в ред. от 17.08.2020 № 653). 

Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств, для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения, развертывания и содержания временных пунктов проживания и питания пострадавших граждан, оказания им помощи, обеспечения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации угрозы и последствий чрезвычайных ситуаций. 

Резерв может использоваться на иные цели, не связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций, только на основании решений, принятых администрацией ГО Верхняя Пышма. 

Резерв включает в себя продовольствие, вещевое имущество, предметы первой необходимости, строительные материалы, медикаменты и медицинское имущество, нефтепродукты и другие материальные ресурсы. 

Номенклатура и объемы материальных ресурсов Резерва утверждаются главой администрации городского округа Верхняя Пышма и устанавливаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций.

	        2.1. Состав и дислокация сил и средств для проведения аварийно-восстановительных работ на объектах теплоснабжения 

                                                                                         и системах жизнеобеспечения 

	№ п/п
	Наименование организации (формирования), юр. адрес, телефон
	Руководитель организации
	Кол-во бригад
	Кол-во специа листов
	Используемое количество техники *

	
	
	
	
	
	Автомобильной *
	Инженерной *
	Специальной *

	
	
	
	
	
	марка
	кол-во
	марка
	кол-во
	марка
	кол-во

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Для ликвидации аварий на водопроводных и канализационных сетях

	1
	МУП «Водоканал» г.Верхняя Пышма, ул. Балтымская, 2а,        тел. 8 (343 68) 5-65-44
	Генеральный директор                Барменков С.А.
	2
	16
	Грузовой фургон -                  ЗИЛ 131
	2
	Экскаватор ЕК-14
	3
	Машина вакуумная КО-520 5,5м³, ЗИЛ433362
	1

	
	
	
	
	
	Грузопассажирская газель
	1
	Экскаватор ЕЛАЗ
	2
	Машина вакуумная 5,5м³ -                    ЗИЛ 431412
	1

	
	
	
	
	
	
	
	Самосвал Ауман-Фотон № 840
	1
	Машина канало-промывочная КО-512, КАМАЗ 65115
	1

	
	
	
	2
	16
	
	3
	
	6
	
	3

	Для ликвидации аварий на сетях электроснабжения

	2
	Верхнепышминский РКЭС АО «Облкоммунэнерго» , г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 18,    тел.         8 (343 68) 5-12-05
	Начальник        Татарников С.Г.
	6
	17
	Вахтовка                              ГАЗ - 2322Д1
	2
	Экскаватор   iSБ
	1
	Автовышка
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Манипулятор
	1

	
	
	
	
	
	Лада- ларгус
	1
	Автокран
	1
	Экскаватор ЭО2621
	1

	
	
	
	6
	17
	
	3
	
	2
	
	3

	Для ликвидации аварий на тепловых сетях 

	3
	АО «Управление тепловыми сетями», г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков, 1, тел.    8 (343 68) 5-33-20
	Директор          Строжилов В.В.
	1
	5
	УАЗ-3909
	1
	Экскаватор ЕК-14-60
	1
	Автокран КС 35715
	1

	
	
	
	
	
	Лада-гранта
	1
	Экскаватор- погрузчик JCB
	1
	АМУР
	1

	
	
	
	
	
	КАМАЗ
	2
	Экскаватор М-313 D
	3
	Ас.Машина БАГЕМ
	1

	
	
	
	1
	5
	
	4
	
	5
	
	3

	Дополнительные силы для ликвидации аварий  

	4
	 ООО «Сити-Сервис» г. Верхняя Пышма. ул. Калинина, 68,                                   тел. 8 (343 68) 7-76-53
	Директор Скрипник Д.А.
	6
	24
	Газель 
	2
	
	
	
	

	5
	 ООО «РСУ-Инвест» г. Верхняя Пышма, ул. Победы, 7,                                   тел. 8 (343 68) 4-00-00
	Директор Медведева Е.Л.
	2
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	МБУ «ДЭУ» г. Верхняя Пышма. ул. Калинина, 68,                                   тел. 8 (343 68) 5-29-19
	Директор Каблов А.С.
	4
	34
	ЛАДА ВЕСТА 
	2
	
	
	КДМ-7881.01
	4

	
	
	
	
	
	ГАЗ GAZELLE NEXT F22R32
	2
	
	
	Машина вакуумная подметальная КО-318Д
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ПАЗ 32053
	1
	
	
	Погрузчик фронтальный одноковшовый АМКОДОР 332В
	2

	
	
	
	
	
	Тойота ЛЕНД КРУЗЕР 
	1
	
	
	Погрузчик  фронтальный МКСМ 800А-1
	2

	
	
	
	
	
	ГАЗ 3302
	1
	
	
	Автогрейдер ГС-14.02
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трактор  Беларус 82.1
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Машина коммунальная МК2000-01 
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Снегопогрузчик шнекороторный СнП 18
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Снегопогрузчик КО-206М
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Автоцистерна вакуумная
	2

	
	Итого:
	
	12
	63
	
	9
	
	0
	
	20

	
	Всего по ГО:
	
	21
	101
	
	19
	
	13
	
	29

	        При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, по решению комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации ГО Верхняя Пышма обеспечивается дополнительное привлечение сил и средств.


Раздел 3. Организация управления ликвидацией аварийных ситуаций на объектах 

теплоснабжения.

 
Основной задачей администрации городского округа является обеспечение устойчивого теплоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормального температурного режима в жилых зданиях и объектах социальной сферы. 

Обязанностью теплоснабжающих организаций является: 

организация круглосуточной работы дежурно-диспетчерской службы (далее - ДДС) или заключение договоров с соответствующими организациями; 

разработка и утверждение инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива; 

обеспечение незамедлительного выезда своих представителей при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов теплоснабжения; 

производство работ по ликвидации аварийных ситуаций на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки; 

принятие мер по охране опасных зон (место производства работ по устранению аварийных ситуаций необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону); 

доведение до дежурного единой дежурно – диспетчерской службы муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма» (далее – ЕДДС) информации о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения, привлекаемых силах и средствах. 

Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с управляющими компаниями, жилищно-строительными кооперативами, товариществами собственников жилья (далее – исполнителями коммунальных услуг) и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим законодательством в сфере предоставления коммунальных услуг. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон. 

Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать: 

своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору, на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения; 

допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток. 

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются: 

на муниципальном уровне – единая дежурно-диспетчерская служба ГО Верхняя Пышма (далее – ЕДДС) по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий дежурно-диспетчерских и аварийно-диспетчерских служб (далее - ДДС, АДС) организаций, расположенных на территории городского округа, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее – ЧС). 

на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций. 

           Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию. 

           Время готовности к работам по ликвидации аварийных ситуаций – 1 час. 

           Координацию работ по ликвидации аварийных ситуаций на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на объектовом уровне - руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта. 

                                          3.1. Порядок действий по ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения. 

           О причинах возникновения аварийных ситуаций, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно- восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ теплоснабжающей (теплосетевой) организации информирует диспетчера ЕДДС не позднее 10 минут с момента происшествия, чрезвычайной ситуации (далее - ЧС), администрацию городского округа. 

           В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно - восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.
           Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).
          Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

          Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.
          К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.
         О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует администрацию городского округа через ЕДДС.
         О сложившейся обстановке население информируется диспетчером ЕДДС через местную систему оповещения и информирования.
         В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает заместителю главы администрации городского округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.
         При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Верхняя Пышма. Дальнейшие действия осуществляются в соответствии с Планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Верхняя Пышма, утвержденным главой городского округа   Верхняя Пышма 22.12.2023, согласованным министром общественной безопасности Свердловской области А.Н. Кудрявцевым.
	Порядок организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системе теплоснабжения


	№п\п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель

	1
	2
	3
	4

	При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

	1.
	При поступлении информации (сигнала) в ДДС организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения:
определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения);
принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования;
организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам;
организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них;
принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения.
	Немедленно
	Дежурно-диспетчерская служба
АО «УТС»

	
	Усиление ДДС (при необходимости).
	Ч+ 01.ч.30 мин.
	Дежурно-диспетчерская служба
АО «УТС»; ООО «Сити-Сервис»; ООО «РСУ- Инвест» 

	2
	Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения;
подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток;
обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы.
	Ч+(0ч. 30 мин.- 01.ч.00 мин)
	Аварийно-восстановительные формирования: 

АО «УТС»; ООО «Сити-Сервис»; ООО «РСУ- Инвест» 

	3.
	При поступлении сигнала в ЕДДС об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:
доведение информации до дежурного  администрации ГО по телефону; оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ МО (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановкой котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей)
	Немедленно
Ч + 1ч.30мин.
	Оперативный дежурный ЕДДС 
Глава администрации ГО

	4.
	Доведение информации об аварийной ситуации до МЧС России по Свердловской области» ;
	Немедленно.
	Оперативный дежурный ЕДДС

	5.
	Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрации и ДДС теплоснабжающих организаций.
	Ч + 2ч.00мин.
	АО «УТС»

	6.
	Представление в МЧС России по Свердловской области доклада по форме 1/ЧС.
	Ч + 2ч.00мин.
	Оперативный дежурный ЕДДС

	7.
	Проведение заседания КЧС и ОПБ ГО и подготовка распоряжения председателя КЧС и ОПБ МО «О переводе звена ТП РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС и ОПБ ГО при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей).
	Ч+(1ч.30 мин-2ч.30 мин).
	Председатель КЧС и ОПБ ГО
Оперативный штаб КЧС и ОПБ

	9. 
	Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ ГО.
	Ч+2ч. 30 мин.
	Глава администрации ГО.

	8.
	Уточнение (при необходимости):
пунктов приема эвакуируемого населения;
планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации.
Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещения эвакуируемых.
	Ч + 2ч.30 мин.
	Эвакуационная комиссия ГО.

	9.
	Перевод дежурно-диспетчерских служб в режим «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» (по решению главы администрации ГО).
Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению АСДНР (при необходимости).
	Ч+2ч.30 мин.
	Председатель КЧС и ОПБ ГО
Оперативный штаб КЧС и ОПБ ГО.

	10.
	Задействование сил и средств ГО для предупреждения возможных аварий на объектах очистных сооружений.
	Ч+2ч. 30 мин.
	По решению КЧС и ОПБ ГО.

	11.
	Выезд оперативной группы ГО в населенный пункт, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации. Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, предприятий с безостановочным циклом работ, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС.
	Ч+(2ч. 00 мин -
-3 час.00мин).
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ ГО.

	12.
	Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава ГО (по решению главы администрации ГО).
	Ч+3ч.00мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ ГО.

	13.
	Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.
	Ч+3ч. 00 мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ ГО.

	14.
	Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости)
	Ч+3ч. 00 мин.
	Оперативный дежурный ЕДДС ГО.

	15.
	Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения ГО.
	Ч+3ч.00мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ ГО.

	16.
	Организация сбора и обобщения информации:
о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации;
о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения сельских (городских) поселений;
о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива.
Представление информации ОД в МЧС РФ СО и Министерство энергетики и ЖКХ СО
	Через каждые
1 час (в течении первых суток)
2 часа
(в последующие сутки).
	Оперативный дежурный ЕДДС, начальник МКУ «Управление гражданской защиты ГО Верхняя Пышма».

	17.
	Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения ГО.
	В ходе ликвидации аварии.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ ГО.

	18.
	Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.
	В ходе ликвидации аварии.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ ГО.


 Для обеспечения обмена информацией при взаимодействии в ЕДДС разработаны инструкции об обмене информацией между ЦУКС, СКЦ, ДДС территориальных органов, ДДС ИОГВ, органами ЧС и ГО, органами местного самоуправления, ДДС организаций, соседними ЕДДС, осуществление информационного обмена по оперативной обстановке с органами повседневного управления областной РСЧС, в том числе с использованием системы РСЧС (через «Личный кабинет ЕДДС») и АПК »Безопасный город».
Раздел 4. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения.
При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и ликвидации ее последствий осуществляются первоочередные мероприятия по защите населения: 

1) оповещение и информирование пострадавшего населения о порядке действия в зоне ЧС;

2) поиск и спасение пострадавших;

3) оказание первой медицинской помощи пострадавшим и эвакуации их в лечебное учреждение;

4) организация спасения и эвакуация населения, попавшего в районы затопления;

5) размещение пострадавших в пунктах временного размещения, обеспечение их продуктами питания, одеждой и предметами первой необходимости;

6) приведение в готовность сил и средств, подготовка подъездов, наведение переправ;

7) патрулирование силами МО МВД России «Верхнепышминский» района бедствия;

8) тушение возникших в зоне бедствия пожаров. 

	Распределении сил РСЧС по участкам работ с указанием количества личного состава и техники

	Наименование работ 
	Привлекаемые силы 

	Обеспечение охраны общественного порядка 
	Сотрудники объекта, на котором произошла ЧС, группа охраны общественного порядка от МО МВД Росси «Верхнепышминский» и Верхнепышминский ОВО филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» 

	Медицинское обеспечение 
	Дежурный экипаж скорой медицинской помощи от ГАУЗ СО «Верхнепышминская центральная городская больница имени П.Д. Бородина» 

	Спасение людей 
	Сотрудники объекта, на котором произошла ЧС, дежурный караул от 66 ПСЧ 60 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС Росси по Свердловской области», следственная оперативная группа от МО МВД Росси «Верхнепышминский», дежурный экипаж скорой медицинской помощи от ГАУЗ СО «Верхнепышминская центральная городская больница имени П.Д. Бородина» 

	Эвакуация пострадавших 
	Группа эвакуации: 

- в медицинские учреждения городского округа – от ГАУЗ СО «Верхнепышминская центральная городская больница имени П.Д. Бородина»; 

- в иные медицинские учреждения – от ГАУЗ СО «Верхнепышминская центральная городская больница имени П.Д. Бородина»; 

	Организация горячего питания 
	В районе проведения АСДНР - подвижный пункт питания - 3 ед., Администрация городского округа Верхняя Пышма (Служба по развитию потребительского рынка, общественного питания и бытовых услуг) 


В целях предупреждения и снижения последствий крупных аварий, катастроф и стихийных бедствий, защиты населения, сельскохозяйственных животных и растений, материальных - средств, проведения аварийно-спасательных работ Верхнепышминским городским звеном Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ГО Верхняя Пышма проводятся следующие мероприятия: 
создание, совершенствование и поддержание в постоянной готовности системы управления; 

разработка и корректировка планов действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

планирование и осуществление мероприятий по всестороннему обеспечению действий сил и средств, защиты населения, с/х животных, растений и материальных ценностей при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; 

подготовка органов управления, сил и средств организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

обучение работающего персонала, населения действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС; 

проведение командно-штабных, специальных учений органов управления, сил и средств предприятий жилищно- коммунального комплекса на потенциально опасных объектах с целью изучения объектов и организации взаимодействия сил и средств; 

проведение учебных ежемесячных тренировок и ежеквартальных тревог по опасным режимам работы на объектах жизнеобеспечения;
обеспечение программно-технического и информационного единства автоматизированной информационно-управляющей системы (АИУС) РСЧС с городской и территориальной компьютерными сетями; 

создание городской централизованной системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;

развитие и совершенствование системы централизованного оповещения и вызова руководящего состава администрации ГО Верхняя Пышма.
