Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Верхняя Пышма
от	24.06.2026	№	961

ПРОГРАММА
проведения противоаварийной тренировки на объектах теплоснабжения
в рамках мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026–2027 годов
на территории городского округа Верхняя Пышма

1. Тема противоаварийной тренировки	Предупреждение возникновения чрезвычайной ситуации по причине прекращения теплоснабжения в жилых домах и объектах социальной инфраструктуры при низких температурах наружного воздуха из-за порыва на участке тепловой сети.
2. Цель проведения противоаварийной тренировки	Проверка способности диспетчерского и оперативного персонала к ликвидации технологического нарушения, формирование навыков принятия оперативных решений. / Отработка действий оперативного персонала аварийных бригад по ликвидации аварий на сетях, взаимодействие Администрации городского округа с субъектами теплоэнергетики, электроэнергетики, управляющими компаниями по устранению аварий на сетях теплоснабжения с условным отключением объектов жизнеобеспечения (ЦТП № 2)
3. Дата и время проведения противоаварийной тренировки	05.08.2026, 10:00 (время местное).
4. Место проведения / противоаварийной тренировки	Тренировка проводится на местах с условными действиями персонала на объекте: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, от ТК 80/2 пр. Успенский, д. 36, до ТК 91/2, ул. Чайковского, д. 25.
5. Руководители противоаварийной / тренировки	Первый заместитель главы администрации – Барменков С.А.; / Директор АО «Управление тепловыми сетями» Сторожилов В.В.
6. Участники противоаварийной / тренировки	- дежурный персонал АО «Управление тепловыми сетями» (АО «УТС»); / - оперативный дежурный «ЕДДС» МКУ «Управление гражданской защиты ГО Верхняя Пышма» (ЕДДС); / - МКУ "Управление ЖКХ ГО Верхняя Пышма", / - МКУ "Управление образования ГО Верхняя Пышма"; / - управляющие организации: / ООО "Сити-Сервис", ООО УК "Спектр»: / - АО «Облкоммунэнерго»; / - АО «Газпром газораспределение Екатеринбург»; / - ПАО «Ростелеком».
7. Условное время возникновения технологического нарушения	01.12.2026 (09-00 время местное)
8. Порядок пользования связью	Устно, по каналам телефонной сети и мобильной связи с сигналом в начале разговора «тренировка».
9. Режим работы до аварии	Гидравлический и температурный режимы тепловой сети выдерживаются согласно температурному графику.
10. Вводная:	В 09-00 часов главному инженеру Голотину А.В. дежурный ЦТП №1 сообщил о том, что по приборам обнаружил понижение в обратном трубопроводе тепловой сети. / Причина - порыв на участке тепловой сети трубопровода диаметром 273 от ТК 80/2 (пр. Успенский 36) до ТК 91/2 (ул. Чайковского 25) в г. Верхняя Пышма, произошедший в результате коррозии и гидродинамического удара. Ухудшение параметров теплоснабжения в 22 многоквартирных домах (896 жителей), 2-х детских садах и стоматологической поликлинике г. Верхняя Пышма. / Температура наружного воздуха -24.0 С.
11. Действия дежурного персонала ЦТП № 1 при возникновении аварийной ситуации:	Дежурный персонал АДС АО «УТС» проводит мониторинг по системе диспетчеризации в течение периода аварийной ситуации, передает информацию начальнику участка и главному инженеру.
12. Действия администрации городского округа, руководства АО «УТС» и управляющих организаций:	Директор АО «УТС» В.В. Сторожилов посредством мобильной связи немедленно сообщает: / - Первому заместителю главы Администрации городского округа Верхняя Пышма С.А. Барменкову; / - директору МКУ «Управление ЖКХ ГО Верхняя Пышма» И.П. Шкерину; / - дежурному диспетчеру ЕДДС; / - проводит анализ ситуации по устойчивости функционирования системы отопления в условиях критически низких температур и предоставляет рекомендации по плану ликвидации аварийной ситуации в администрацию городского округа. / Первый заместитель главы администрации – Барменков С.А.: / - оценивает масштаб аварийной ситуации, принимает решение о необходимости проведения заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности ГО Верхняя Пышма; / - дает распоряжения о принятии неотложных мер по противоаварийным мероприятиям, сохранению сетей теплоснабжения, нормализации теплоснабжения потребителей; / Руководители управляющих организаций: / - организовывают оповещение населения в домах, запитанных от ЦТП № 2, производят мониторинг понижения температуры в домах и квартирах. / Оперативный дежурный «ЕДДС»: / - осуществляет оповещение руководителей управляющих организаций и объектов социальной сферы; / - предает информацию о принятых решениях и выполненных действиях в оперативном режиме в течение всего времени до устранения аварийной ситуации.
13. Действия персонала теплоснабжающей организации АО «УТС»:	- Дежурный ЦТП № 1 информирует по телефону начальника участка Мезенцева Е.И. и главного инженера Голотина А.В. о значительном понижении давления в обратном трубопроводе. / - Главный инженер отдаёт распоряжения начальнику участка Мезенцеву Е.И.: согласно схемы обследовать камеры ТК80/2 до ТК91/2 на предмет подтопления. / - Главный инженер по телефону сообщает информацию в управляющие компании УК «Сити-Сервис», ООО УК «Спектр» (далее - УК) о возможных нарушениях в системе отопления, запрашивает информацию о подтоплении подвальных помещений МКД вблизи ТК80/2 до ТК91/2. / - Начальник участка Мезенцев Е.И. совместно с аварийной бригадой приступает к обследованию ТК. / - Дежурный персонал УК приступает к обследованию подвальных помещений МКД. / - В 10:00 дежурный слесарь АО «УТС» при обследовании ТК обнаруживает условное подтопление в ТК80/2. / - Дежурный персонал УК «Сити-Сервис» обнаруживает намокание стены подвального помещения и парение в МКД ул. Чайковского, д. 23. / - Мезенцев Е.И. сообщает информацию главному инженеру Голотину А.В. о подтоплении ТК и согласно схемы определяет ближайшую запорную арматуру для отключения обратного трубопровода системы отопления, совместно с Главным инженером Голотиным А.В. предварительно определяют количество МКД, попадающих под отключение. / - Главный инженер АО «УТС» сообщает информацию о возможном отключении МКД УК, диспетчеру ЕДДС, директору АО «УТС», МКУ «Управление ЖКХ ГО Верхняя Пышма». / - В 10:30 на место возможной нештатной ситуации направляется спецтехника для откачки воды и определения места порыва тепловой сети. / Параллельно готовятся документы на производство земляных работ, на место работ приглашают представителей сетевых организаций: АО «Облкоммунэнерго»; МУП «Водоканал»; АО «Газпром газораспределение Екатеринбург»; ПАО «Ростелеком». / - В 11:00 после согласования места производства земляных работ, дежурный персонал АО «УТС» производит вскрытие непроходного канала тепловой сети, определяет точное место повреждения обратного трубопровода - порыв на участке тепловой сети магистрального трубопровода диаметром 273мм. / - Для исключения понижения температуры в МКД АО «УТС» совместно с УК разрабатывается схема пролива воды с обратного трубопровода в ИТП при закрытой вводной запорной арматуре на обратном трубопроводе. / - В 12:00 согласуется отключение повреждённого обратного трубопровода секционными задвижками. / - В 12:45 после опорожнения трубопровода ремонтный персонал АО «УТС» приступает к ремонту неисправного участка. / - Главный инженер АО «УТС» регулярно информирует всех руководителей о сроках и ходе ремонта неисправного участка. / - В 14:30 проводится проверка качества выполненных работ, информирование всех заинтересованных лиц, заполнение, опрессовка, промывка отремонтированного участка и восстановление изоляции. / - В 15:45 производится запуск системы теплоснабжения и возобновление отопления МКД.
14. Подготовка отчетной документации	Директор МКУ «Управление ЖКХ ГО Верхняя Пышма» И.П. Шкерин обеспечивает заполнение Google-таблицы, согласно указаниям Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства от 22.05.2026 № 11-05-09/4018 «О проведении противоаварийных тренировок по теплоснабжению в 2026 году», и иных отчетных документов в соответствии с установленными сроками.